Norādījumi

siltumtīklu un siltummezglu būvniecības ieceres dokumentācijas  noformēšanai, izskatīšanai un saskaņošanai

Rīga, 2023

Satura rādītājs

1.	VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI UN NORMATĪVĀS NORĀDES	5

2. NORĀDĪJUMI SILTUMTĪKLU PROJEKTA IZSTRĀDEI	8

3.	NORĀDĪJUMI ISM PROJEKTA IZSTRĀDEI	15

4.	TEHNISKĀS PRASĪBAS INDIVIDUĀLĀ SILTUMMEZGLA PROJEKTĒŠANĀ	18

PIELIKUMI	31

1.pielikums. Pielietojamie cauruļvadu siltumizolācijas biezumi Rīgas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmā	32

2.pielikums. Mezgls ar noslēgarmatūru un diviem servisa krāniem darba caurulei līdz Dn100 mm	33

3.pielikums. Mezgls ar noslēgarmatūru un servisa krānu darba caurulei līdz Dn100 mm	34

4.pielikums. Gaisa izlaides mezgls darba caurulei līdz Dn100 mm (to ieskaitot)	35

5.pielikums. Mezgls ar noslēgarmatūru un servisa krānu darba caurulei līdz Dn100 mm ar saistvadu	36

6.pielikums. Mezgls ar noslēgarmatūru un servisa krānu izlaidei dubultcaurulei	37

7.pielikums. Gaisa izlaides mezgls dubultcaurulei	38

8.pielikums. Mezgls ar noslēgarmatūru un diviem servisa krāniem caurulei no Dn100 mm līdz Dn150 mm	39

9.pielikums. Mezgls ar noslēgarmatūru un servisa krānu caurulei no Dn100 mm līdz Dn150 mm	40

10.pielikums. Gaisa izlaides mezgls darba caurulei no Dn125 mm līdz Dn1200 mm 	41

11.pielikums. Ūdens izlaides mezgls darba caurulei Dn150 mm	42

12.pielikums. Mezgls ar noslēgarmatūru un servisa krānu gaisa (vai ūdens) izlaidei darba caurulei no Dn100 mm līdz Dn200 mm ar saistvadu	43

13.pielikums. Mezgls ar noslēgarmatūru un diviem servisa krāniem gaisa (vai ūdens) izlaidei darba caurulei no Dn200 mm līdz Dn300 mm	44

14.pielikums. Mezgls ar noslēgarmatūru un servisa krānu ūdens (vai gaisa) izlaidei darba caurulei no Dn200 mm līdz Dn300 mm	45

15.pielikums. Ūdens izlaides mezgls darba caurulei Dn200 mm un Dn250 mm	46

16.pielikums. Mezgls ar noslēgarmatūru un diviem servisa vārstiem gaisa izlaidei darba caurulei Dn>300 mm	47

17.pielikums. Mezgls ar noslēgarmatūru un diviem servisa vārstiem ūdens izlaidei darba caurulei Dn>300 mm	48

18.pielikums. Mezgls ar noslēgarmatūru un servisa vārstu gaisa izlaidei darba caurulei Dn>300 mm	49

19.pielikums. Mezgls ar noslēgarmatūru un servisa vārstu ūdens izlaidei darba caurulei Dn>300 mm	50

20.pielikums. Ūdens izlaides mezgls darba caurulei no Dn300 mm līdz Dn700 mm (Seguma veids – asfalts (brauktuvei vai ietvei))	51

21.pielikums. Ūdens izlaides mezgls darba caurulei no Dn300 mm līdz Dn1200 mm (seguma veids - zaļā zona , asfalts (ietvei))	52

22.pielikums. Ūdens izlaides mezgls darba caurulei no Dn300 mm līdz Dn500 mm	53

23.pielikums. Tipveida mezgls siltumtrases ievadam ēkā (bedrē) plāns	54

24.pielikums. Tipveida mezgls apvalkcauruļu aizdarei	55

25.pielikums. Tipveida mezgls rūpnieciski izolēto bezkanāla siltumtīklu pieslēgšanai kanāla siltumtīkliem	56

26.pielikums. Dzelzsbetona plātnes konstrukcijas principiālais risinājums	57

27.pielikums. Dzelzsbetona vairoga konstrukcijas principiālais risinājums kanāla siltumtīklu pārejai uz bezkanāla siltumtīkliem	58

28.pielikums. Ventilācijas iekārtas pievienošanas shēma ar sajaukšanas sūkni	59

29.pielikums. Karstā ūdens akumulācijas tvertnes pievienošanas shēma Nr.1(divpakāpju karstā ūdens siltummainis)	60

30.pielikums. Karstā ūdens akumulācijas tvertnes pievienošanas shēma Nr.2 (vienpakāpju karstā ūdens siltummainis)	61

31.pielikums. Karstā ūdens akumulācijas tvertnes pievienošanas shēma Nr.3 (divpakāpju karstā ūdens siltummainis)	62

32.pielikums. Karstā ūdens akumulācijas tvertnes pievienošanas shēma Nr.4 (vienpakāpju karstā ūdens siltummainis)	63

33.pielikums. Gaisa aizkaru pievienošanas shēmas	64

34.pielikums. Gaisa pūtēju pievienošanas shēma	65

35.pielikums. ISM principiālā shēma ar atdalītā pieslēguma apkures un ventilācijas sistēmu (vienpakāpju karstā ūdens siltummainis)	66

36.pielikums. ISM principiālā shēma ar atdalītā pieslēguma apkures un ventilācijas sistēmu (divpakāpju karstā ūdens siltummainis)	67

37.pielikums. ISM principiālā shēma ar atdalītā pieslēguma apkures sistēmu (vienpakāpju karstā ūdens siltummainis)	68

38.pielikums. Materiālu specifikācija	69

39.pielikums. Būvdarbu apjomu tabula	70

# VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI UN NORMATĪVĀS NORĀDES

  - Šie norādījumi nosaka akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” (turpmāk tekstā – AS “RĪGAS SILTUMS”) prasības siltumtīklu un individuālo siltummezglu (turpmāk tekstā - ISM) būvniecības ieceres dokumentācijas (turpmāk tekstā – Projekts)  noformēšanai, izskatīšanai un saskaņošanai, kā arī nosaka minēto procesu norises kārtību.

  - Normatīvās norādes:

    - Enerģētikas likums;

    - Būvniecības likums;

    - Aizsargjoslu likums;

    - Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

    - Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”;

    - Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”;

    - Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība””;

    - Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumi Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana ””;

    - Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumi Nr.574 “Latvijas būvnormatīvs LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”;

    - Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr.334 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005 - 15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā””;

    - Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 328 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262 - 15 “Elektronisko sakaru tīkli””;

    - Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumi Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””;

    - Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.207 ”Vienkāršu spiedtvertņu noteikumi”;

    - LVS 1054:2020 “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, siltumapgādes sistēmas un dabasgāzes sistēmas ar spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar). Būvniecības ieceres dokumentācijas saturs un noformēšana”;

    - LVS EN 13941-1 “Centralizētās siltumapgādes caurules. Siltumizolētu apvalkotu viencaurules un divcauruļu sistēmu projektēšana un uzstādīšana apakšzemes karstā ūdens tīkliem. 1.daļa: Projektēšana”;

    - LVS EN ISO 5455:2007 “Tehniskie rasējumi. Mērogi”;

    - LVS EN ISO 5457:2007 “Ražošanas tehniskā dokumentācija. Rasējamo lapu izmēri un izkārtojums”;

    - AS “RĪGAS SILTUMS” noteikumi “Noteikumi bezkanāla siltumtīklu kontrolsistēmas  projektēšanai, montāžai, pieņemšanai ekspluatācijā un ekspluatācijai”;

    - AS “RĪGAS SILTUMS”  prasības par pielietojamiem cauruļvadu siltumizolācijas biezumiem Rīgas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmā;

    - Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā jāievēro veiktās izmaiņas uz normatīvo aktu pielietošanas brīdi;

    - Citi spēkā esošie normatīvie akti.

  - Tehniskos noteikumus (turpmāk tekstā - TN) nepieciešams pieprasīt jauna objekta pieslēgšanai centralizētajai siltumapgādes sistēmai, esošo objektu pārbūvei ar esošo siltumslodžu izmaiņām, esošo objektu atjaunošanai, kā arī citos gadījumos, ja tas ir prasīts projektēšanas uzdevumā.

  - Pirms siltumtīklu un/vai ISM projektēšanas uzsākšanas nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona rakstiski pieprasa AS “RĪGAS SILTUMS” TN, iesniegumā norādot objektam nepieciešamās siltumslodzes atsevišķi apkurei, karstajam ūdenim un ventilācijai, pievienojot zemes robežu plānu, kurā redzams objekta izvietojums, kā arī nekustamā īpašuma tiesību apliecinošus dokumentus. Ja pasūtītājs ir AS “RĪGAS SILTUMS”, attiecīgais tīklu rajons sagatavo un iesniedz Tehniskai daļai projektēšanas uzdevumu, nepieciešamās siltumslodzes un defekta aktu TN sagatavošanai.

  - AS “RĪGAS SILTUMS” Tehniskās daļas Pieslēgumu un projektēšanas grupa sagatavo TN, kuros norāda siltumtīklu pieslēguma vietu, pieslēguma punktu u.c. tehniskās prasības. TN derīguma termiņš ir 1 gads.

  - Izvietojot siltumtīklus necaurstaigājamos kanālos, neapkurināmos pagrabos, tehniskās telpās,  apakšzemes autostāvvietās un virszemes siltumtīkliem, siltumizolāciju un tās biezumu izvēlēties saskaņā ar tabulu “Pielietojamie cauruļvadu siltumizolācijas biezumi Rīgas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmā” (Pielikums Nr.1).

  - Prioritāri noteikt siltumtīklu ieguldīšanu zemē, ja nav citu ierobežojošu faktoru.

  - Pazemes siltumtīklu būvniecību paredzēt bezkanāla tehnoloģijā, izmantojot rūpnieciski izolētus cauruļvadus ar 3.sērijas siltumizolāciju un kontrolsistēmu.

  - Izbūvējot apvalkcaurules pagraba starpsienās, to garumu noteikt, paredzot  50 mm no sienas uz abām pusēm.

  - Šķērsojot ugunsdrošo konstrukciju siltumtīklus izbūvēt tā, lai nesamazinātu ugunsdrošo konstrukciju ugunsizturību un nepieļautu dūmu, gāzes un uguns izplatību.

  - Ugunsdrošo būvkonstrukciju un siltumtīklu šķērsojuma vietu spraugas aizpildīt ar ugunsdrošiem blīvējumiem vai sistēmām, kuru ugunsizturība var būt par pakāpi zemāka nekā ugunsdrošām konstrukcijām noteiktā ugunsizturība, bet ne zemāka par EI 30.

  - Siltumtīklu izvietošana zem pagraba vai 1.stāva grīdas nav pieļaujama.

  - Projekta izstrādes gaitā tiek pieņemts lēmums par atgaisotāju uzstādīšanu siltumtīklu augstākajās vietās. Pagrabu siltumtīkliem zemākajās vietās jāuzstāda noslēgarmatūra ūdens izlaidei. Pazemes siltumtīkliem atsevišķi stāvošu ūdens izlaides mezglu zemākajās vietās jāuzstāda noslēgarmatūra ūdens izlaidei siltumtīkliem ar Dn150 mm un lielāku.

  - Siltumtīklu atzarojuma vietās uz ēkas pusi jāparedz noslēgarmatūra ar servisa krāniem ūdens izlaidei vai atgaisošanai.

  - Siltumtīklu servisa mezglu uzstādīšanu prioritāri paredzēt brīvi pieejamās vietās ārpus ceļa braucamās daļas.

  - Rūpnieciski izolēto cauruļvadu savienojumiem līdz diametram  Dn200 mm jāpielieto termonosēdošās mufes ar termonosēdošo manžeti. Rūpnieciski izolēto cauruļvadu savienojumiem ar diametru Dn250 mm un lielāku jāpielieto elektrometinātās mufes un termonosēdošo lenti.

  - Projektējot bezkanāla siltumtīklus, jāparedz kontrolsistēmu bezkanāla siltumtīklu kontrolēšanai, bojājumu vietu konstatēšanai un to lokalizācijai. Izstrādājot kontrolsistēmas projektu, jāievēro AS “RĪGAS SILTUMS” noteikumi “Noteikumi bezkanāla siltumtīklu kontrolsistēmas projektēšanai, montāžai, pieņemšanai ekspluatācijā un ekspluatācijai”.

  - Siltumtīklu izbūves, atjaunošanas vai pārbūves darbiem, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, jāizstrādā Darbu organizēšanas projekts (turpmāk – DOP), kurā norāda sekojošu informāciju:

    - skaidrojošs apraksts;

    - ģenerālplāns, kas izstrādāts uz topogrāfiskā vai būvju situācijas (ja   pieļaujams) plāna;

    - gājēju kustības un transporta organizācijas shēma, ja iecere vai tās daļa tiks īstenota ceļu vai ielu zonā;

    - darba aizsardzības plāns ar vides aizsardzības pasākumiem un ieteikumiem kvalitātes kontroles organizēšanai;

    - būvdarbu kalendārais plāns (ja to pieprasa būvniecības ierosinātājs);

    - pastāvīgos ceļus, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus;

    - un citu informāciju atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

# 2. NORĀDĪJUMI SILTUMTĪKLU PROJEKTA IZSTRĀDEI

  - Projektu siltumtīklu vai to elementu izbūvei, atjaunošanai vai pārbūvei izstrādāt atbilstoši projektēšanas uzdevumam, TN, spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un standartiem.

  - Projektu noformēt atbilstoši  Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumiem Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” un LVS 1054:2020 “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, siltumapgādes sistēmas un dabasgāzes sistēmas ar spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar). Būvniecības ieceres dokumentācijas saturs un noformēšana”.

  - Projektu jāizstrādā uz topogrāfiskā plāna (vai būvju situācijas plāna) attiecīgā mērogā (M1:500 - pilsētas teritorijā vai M1:250 - Vecrīgā un vietās ar blīvi izvietotiem inženiertīkliem), kurā ir uzrādīti esošie apakšzemes inženiertīkli, ielu sarkanās līnijas un zemes gabalu juridiskās robežas. Topogrāfiskais plāns tiek izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr. 334 Latvijas būvnormatīvs LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”. Topogrāfiskajam plānam ir jābūt pārbaudītam Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā un reģistrētam Rīgas pilsētas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē.

  - Būvju situācijas plāns nav izmantojams gadījumā, ja plānota otrās vai trešās grupas inženierbūves pārbūve, mainot inženierbūves apjomu, vai ja plānota otrās vai trešās grupas inženierbūves jauna būvniecība vai novietošana.

  - Izstrādājot siltumtīklu Projektu zonā paralēli ielu sarkanajām līnijām, pirms Projekta izstrādes uzsākšanas projektētājam jāsaņem konkrēto inženiertīklu trašu ierādes un reklāmas objektu novietņu piesaistes  Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

  - Rasējumus izstrādāt uz noteikta izmēra rasējuma lapām saskaņā ar standartu LVS EN ISO 5457:2007 “Ražošanas tehniskā dokumentācija. Rasējamo lapu izmēri un izkārtojums”. Projekta lapu izmērs nedrīkst pārsniegt A1 formātu.

  - Rasējumu mērogus pieņemt saskaņā ar standartā LVS EN ISO 5455:2007 “Tehniskie rasējumi. Mērogi” noteiktajām prasībām.

  - Projekta sastāvs saliekams šādā secībā:

    - titullapa;

    - Projekta sastāvs (projektā iekļautie sējumi ar markām un kārtas numuriem);

    - satura rādītājs ar lappušu norādēm;

    - ja būvprojektu augšupielādē būvniecības informācijas sistēmā, būvprojektam nav sējumu un tam nepievieno titullapu, satura rādītāju un sastāva lapu;

    - AS “RĪGAS SILTUMS” izdotie TN un citi projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

    - projektēšanas uzdevums;

    - topogrāfiskā plāna oriģināls mērogā M 1:250 vai M 1:500;

    - Valsts zemes dienesta izdota zemes robežu plāna kopija;

    - skaidrojošs apraksts ar nepieciešamo informāciju un skaidrojumiem par Projekta risinājumiem, projektētāju, laiku, vietu u.c. projekta sastāvdaļām saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”;

    - rasējumi;

    - materiālu specifikācija un būvdarbu apjomu saraksts;

    - tāmes (ja tādas ir pieprasītas);

    - pielikumi.

  - Siltumapgādes ārējo tīklu (turpmāk – SAT) Projektā jāiekļauj vispārīgo rādītāju lapa, siltumtīklu plāna lapa,  siltumtīklu garenprofila lapa, mezglu rasējumi, griezumi, labiekārtojuma plāna lapa, materiālu specifikāciju un būvdarbu apjomu saraksti u.c.

  - Vispārīgo rādītāju lapā jānorāda:

    - būvobjekta situācijas plāns attiecībā pret ziemeļu virzienu, ar ielu nosaukumiem, adresēm un siltumtīklu  cauruļvadu diametriem;

    - projekta daļas (sējuma) rasējumu saraksts un to markas, un lapas numurs;

    - projektā izmantoto un pievienoto dokumentu saraksts.

  - Tehniskie norādījumi Projekta izstrādei (var būt apvienoti ar skaidrojošo aprakstu), kuros tiek uzrādīts:

    - izbūves mērķis (piemēram, jaunu siltumtīklu izbūve, lai pieslēgtu jaunu objektu vai jaunu individuālo siltummezglu);

    - esošo siltumtīklu pārbūves, esošo siltumtīklu pārvietošanas u.c. pamatojums;

    - siltuma avoti, kas nodrošina siltumapgādi;

    - projektējamo siltumtīklu garums un diametrs;

    - siltumizolācijas konstrukcija un materiālu apraksts;

    - pielietojamo cauruļvadu tips atkarībā no siltumtīklu izbūves veida (rūpnieciski  izolētās ar PE vai cinkota skārda apvalku, tērauda caurules utt.);

    - attālums starp slīdošiem balstiem pagrabos, virszemes siltumtīklos, ja tas nav  atspoguļots rasējumos;

    - bezkanāla cauruļvadu aprēķini atbilstoši LVS EN 13941-1, norādot projekta klasi un montāžas metodes;

    - iespējamais siltumtīklu būvniecības  laiks;

    - informācija par esošo dzelzsbetona kanālu un kameru (uzrādot kameru   numurus) nojaukšanu;

    - informācija par nojaucamo  siltumtīklu (cauruļvadi ar izolāciju, balsti, noslēgarmatūra u.c.) nododamo metāllūžņu svaru;

    - siltumslodžu pārrēķina rezultāti, ja tas ir minēts TN;

    - izmainot esošo cauruļvadu diametru, norādīt posmus, kuros tas tiks darīts;

    - projektā izmantotie apzīmējumi un to atšifrējumi;

    - būvniecībai nepieciešamo būvizstrādājumu saraksts ar to apzīmējumiem;

    - būves galvenais lietošanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada  12. jūnija noteikumiem  Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”;

    - cita būtiska informācija;

    - būvprojekta vadītāja un būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums;

    - Esošos un nojaucamos objektus attēlo ar tievām līnijām, projektējamos  -  ar biezākām līnijām.

  - SAT ārējo tīklu plāna izstrādes nosacījumi:

    - projekta plānu izstrādā .dwg formātā uz topogrāfiskā vai būves situācijas (ja pieļaujams) plāna pamata Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 un Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS-2000,5;

    - projekta plāna lapas izstrādā mērogā M 1:500 vai M 1:250. Vietās, kur inženiertīkli to blīvuma vai elementu sarežģītības dēļ (piemēram, pieslēgšanās vieta, apvalkcaurules, šķērsojuma punkti ar citiem inženiertīkliem u.tml.) nav iespējams skaidri attēlot mērogā, teritoriju var norādīt ar norobežojošu kvadrātu un to izstrādā papildus citā, mazākā mērogā;

    - citi projektētie inženiertīkli plānos attēlojami ar tievākām līnijām nekā SAT tīkli;

    - projektējamos tīklus un būves rasējumos attēlo ar biezām, vizuāli par esošām būvēm un tīkliem vieglāk ieraugāmām līnijām. Teksta informācijai jābūt skaidri redzamai un salasāmai. Projektējamo tīklu līnijām un apzīmējumiem starp slāņiem jābūt priekšplānā. Plānā jānorāda:

      - piesaistes sarkano līniju robežās, kā arī piesaistes iekškvartālos no esošās situācijas;

      - zemes kadastru robežas ar kadastra numuriem;

      - konkrētā projekta robežas;

      - siltumtīklu diametri un garumi;

      - kompensatoru un balstu izvietojumi, atzarojumu mezgli, akas, kameras, siltumtīklu pagriezieni, atgaisošanas un izlaides mezgli (katram tīklu mezglam jābūt identificējamam pēc numura);

      - nojaucamie siltumtīkli, dzelzsbetona kanāli un kameras, kā arī vietas, kur saglabājas kanāls;

      - siltumnesēja  plūsmas virziens;

      - cauruļvadu izvietojuma vietas aizsargčaulās;

      - piezīmes un/vai būtiski norādījumi būvdarbu veikšanai.

  - SAT iekšējo tīklu plānu izstrādā uz ēkas kadastrālās uzmērīšanas plāna vai projektējamās ēkas stāva plāna mērogā (M 1:100). Plānā jānorāda:

    - visi esošie un projektējamie inženiertīkli, kas atrodas siltumtīklu aizsargjoslā;

    - pagrabtelpu eksplikācija;

    - projektējamo nekustīgo un slīdošo balstu izvietojums;

    - noslēgarmatūras izvietojums;

    - atgaisošanas noslēgarmatūra - augstākajos punktos, izlaides noslēgarmatūra – zemākajos punktos;

    - turpgaitas un atgaitas cauruļvadi, piesaistes, diametri, siltumnesēja plūsmas virzieni.

  - SAT tīklu garenprofilā jānorāda:

    - projektējamās zemes  virsmas atzīme;

    - esošā zemes virsmas atzīme;

    - seguma tips;

    - attālums starp raksturīgākiem punktiem (pagriezieni, nekustīgie balsti, kompensatori, atzarojuma mezgli, servisa armatūra, u.c.);

    - caurules ar izolāciju augšas atzīme;

    - caurules ass atzīme;

    - caurules ar izolāciju apakšas atzīme;

    - garums, kritums;

    - griezuma numurs;

    - caurules diametrs, izbūves veids;

    - siltumtīklu izbūves shēma;

    - visi esošie un projektējamie pazemes, kā arī virszemes inženiertīkli, norādot to absolūtās atzīmes;

    - attālums līdz šķērsojamiem inženiertīkliem, inženierbūvēm, u.tml.;

    - vietas, kur cauruļvadi izvietoti aizsargčaulās, norādot aizsargčaulas diametru un garumu;

    - vietas, kur saglabājas dzelzsbetona kanāls;

    - vietas, kur virs bezkanāla siltumtīkliem ir novietotas dzelzsbetona plātnes slodzes sadalīšanai;

    - slīdošo un nekustīgo balstu, kompensatoru, atzarojumu mezglu izvietojums;

    - grunts ūdens līmenis.

  - SAT tīklu mērogi:

    - ārējo SAT garenprofila horizontālais mērogs ir Mh 1:500, vertikālais mērogs ir Mv 1:50;

    - iekšējo SAT garenprofila horizontālais mērogs ir Mh 1:100, vertikālais mērogs ir Mv 1:50;

    - iekšējo SAT garenprofilā uzrādīt telpas grīdas un griestu augstuma atzīmes. Horizontālos un vertikālos attālumus līdz šķērsojamiem inženiertīkliem (esošajiem un projektējamajiem);

    - cauruļvada virzienam garenprofilā jāsakrīt ar plānu;

    - SAT turpgaitas un atgaitas cauruļvadus jāuzrāda kopā vienā garenprofilā. Ja būvprojektā projektēti vairāki cauruļvadi paralēli, tad visu cauruļvadu garenprofilus uzrāda vienā virzienā.

  - Bezkanāla siltumtīkliem jāizstrādā atsevišķi tehnoloģiskie rasējumi, uzrādot turpgaitas un atgaitas cauruļvadus un plūsmas virzienus:

    - atzarojumu mezgliem;

    - atgaisošanas un ūdens izlaides mezgliem;

    - mezgliem ar noslēgarmatūru;

    - mezgliem ar noslēgarmatūru un servisa krāniem;

    - nekustīgo balstu uzstādīšanas mezgliem;

    - pievienošanās mezgliem (ja pievienošanās vieta ir esošā siltumkamera vai esošs kanāls) uzrāda kameras vai kanāla plānu, griezumus, esošās un projektējamās iekārtas;

    - ievadam ēkā;

    - apvalkcauruļu atbalsta konstrukcijām atkarībā no konkrētā projektā paredzētā;

    - kontrolsistēmas shēmai siltumtīkliem no rūpnieciski izolētām caurulēm;

    - tranšejas šķērsgriezumiem;

    - esošo inženiertīklu aizsardzībai;

    - seguma atjaunošanas risinājumiem (plāns, šķērsgriezumi).

  - Bezkanāla siltumtīklu Projektā jāiekļauj šādi būvkonstrukciju rasējumi:

    - atzarojumi, atgaisošanas un ūdens izlaides mezgli, ja tiek uzstādītas dzelzsbetona akas, kapes vai kameras;

    - izejas mezgli no kamerām;

    - mezgli bezkanāla siltumtīklu savienošanās vietās ar kanāla siltumtīkliem;

    - apvalkcauruļu atbalsta konstrukcijas u.c.

  - Virszemes siltumtīkliem jāizstrādā atsevišķi tehnoloģiskie rasējumi:

    - atzarojuma mezgliem;

    - atgaisošanas un ūdens izlaides mezgliem;

    - mezgliem ar noslēgarmatūru;

    - cauruļvadu slīdošo un nekustīgo balstu konstrukcijām, stiprinājumiem.

  - Projektu tehnoloģisko mezglu rasējumu izstrādei izmantot pielikumā pievienotos mezglu principiālos risinājumus (Pielikumi Nr. 2 - 23). Atsevišķos gadījumos ir pieļaujams izmantot alternatīvu tehnoloģiskā mezgla risinājumu, to iepriekš saskaņojot ar Tehniskās daļas Pieslēgumu un projektēšanas grupu.

  - Virszemes siltumtīklu Projektos jāiekļauj šādi būvkonstrukciju rasējumi:

    - nesošajām konstrukcijām;

    - atgaisošanas un ūdens izlaides mezglu apkalpošanas platformām, ja siltumtīkli ir augstāki par diviem (2) metriem virs zemes.

  - Visiem siltumtīkliem, neatkarīgi no izbūves veida, atsevišķie tehnoloģiskie un konstruktīvie rasējumi ir jāizstrādā visu veidu balstiem (nekustīgiem, slīdošiem, virziena). Atsauces uz tipveida risinājumiem nav pieļaujamas. Katrai balsta detaļai jābūt rasējumam ar konkrētiem izmēriem un materiālu specifikāciju.

  - Bezkanāla cauruļvadu kontrolsistēmas principiālā shēmā jāiekļauj:

    - kontrolsistēmas konfigurācija (pieļaujams izstrādāt turpgaitas caurulei, ja atgaitas caurulei kontrolsistēmas vadus paredzēts savienot analoģiski);

    - siltumtīklu posmu garumi un diametri;

    - atgaisotāju un izlaides mezglu uzstādīšanas vietas;

    - atzarojumu, noslēgarmatūru, kompensatoru, nekustīgo balstu un pāreju vietas;

    - terminālu un detektoru uzstādīšanas vietas;

    - detektoru un terminālu pieslēgšanas shēmas ar spaiļu numerāciju un kabeļu marku, un garumu līdz tiem;

    - citi kontrolsistēmas elementi.

  - Siltumtīklu materiālu specifikācijā iekļaut visus Projekta realizācijai nepieciešamos materiālus siltumtīklu izbūvei (caurules, noslēgarmatūru, veidgabalus, izolāciju, būvniecības materiālus u.c.).

  - Siltumtīklu būvniecības darbu apjomos iekļaut visus Projektā paredzētos darbus - būvniecības, montāžas, nojaukšanas (tajā skaitā nojaucamo cauruļvadu ar izolāciju, balstu, noslēgarmatūru un estakādes metāllūžņu svaru), labiekārtošanas u. c. Labiekārtojuma atjaunošanas plānā un apjomos paredzēt seguma atjaunošanu ņemot vērā darba organizāciju un tehnikas pārvietošanos būvdarbu laikā.

  - Būvdarbu apjomu sarakstu sastāda atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumu Nr. 239  “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17    “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām.

  - Detalizācijas pakāpei attiecībā uz iepriekš minētajiem rasējumiem jābūt tādā apjomā, lai Būvuzņēmējam un Pasūtītājam sniegtu pietiekamu un nepārprotamu informāciju kvalitatīvai būvdarbu veikšanai un izpildes kontrolei.

  - Projektu pirms saskaņošanas ar AS “RĪGAS SILTUMS”, saskaņot ar ēkas un zemes īpašnieku vai to pilnvarotajām personām.

  - Projekta atbilstību normatīvo aktu prasībām AS “RĪGAS SILTUMS” izskata Tehniskās daļas Pieslēgumu un projektēšanas grupa. Pēc Projekta izvērtēšanas Tehniskās daļas Pieslēgumu un projektēšanas grupā, konkrētas Projekta daļas tiek nosūtītas izskatīšanai attiecīgiem AS “RĪGAS SILTUMS” dienestiem:

    - SAT daļa (no ekspluatācijas viedokļa) – attiecīgā Tīklu rajona (turpmāk - TR) vadītājam;

    - elektroapgādes daļa – Elektrodienesta vadītājam;

    - iekārtu vadības un automatizācijas sistēmu daļa - Informācijas tehnoloģiju dienesta (turpmāk – ITD) vadītājam un Mērījumu un ieregulēšanas dienesta (turpmāk – MID) vadītājam;

    - būvkonstrukciju daļu – būvuzraugam;

    - telekomunikācijas, apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmu daļa – ITD sakaru grupai.

Ja projekts iesniegts papīra formātā, attiecīgo dienestu norīkotās personas izskata Projektu savas kompetences ietvaros un apliecina risinājumu ar parakstu un atzīmi “Izskatīts” (ar vai bez piezīmēm) uz attiecīgo Projekta daļu plānu vai shēmu lapām, vai noraida sniedzot rakstiski piezīmes par risinājumiem. BIS sistēmā attiecīgo dienestu norīkotās personas Projekta risinājumus apliecina ar atzīmi – “Saskaņots” (ar vai bez piezīmēm), vai arī noraida Projektu sniedzot piezīmes par risinājumiem. Galīgo lēmumu par Projekta saskaņošanu vai noraidīšanu pieņem AS “RĪGAS SILTUMS” Tehniskās daļas Pieslēgumu un projektēšanas grupa.

  - Ja Projekts ir saskaņots papīra formātā, tad projektētājs Projektu pēc saskaņošanas ar AS “RĪGAS SILTUMS” iesniedz Tehniskajā daļā - 1 (vienā) eksemplārā papīra formātā un elektroniski (.pdf un .dwg formātos).

# NORĀDĪJUMI ISM PROJEKTA IZSTRĀDEI

  - ISM Projektu jāizstrādā jaunbūvēm, esošo būvju atjaunošanai vai pārbūvei.

  - Projektam jāatbilst AS “RĪGAS SILTUMS” izdoto tehnisko noteikumu prasībām, AS “RĪGAS SILTUMS” ISM tehniskajām prasībām, kā arī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Projekta sastāvā ietilpst:

    - titullapa;

    - Projekta sastāvs, projektā iekļautie sējumi ar markām un kārtas numuriem;

    - satura rādītājs ar lappušu norādēm;

    - ja būvprojektu augšupielādē būvniecības informācijas sistēmā, būvprojektam nav sējumu un tam nepievieno titullapu, satura rādītāju un sastāva lapu;

    - AS “RĪGAS SILTUMS” izdotie TN, klāt pievienojot temperatūras grafiku un citus projektēšanas uzsākšanai nepieciešamos dokumentus;

    - skaidrojošais apraksts ar nepieciešamo informāciju un skaidrojumiem par Projekta risinājumiem, projektētāju, laiku un vietu u.c. rasējumi;

    - materiālu specifikācija un būvdarbu apjomu saraksts;

    - pielikumi (siltummaiņu aprēķini);

    - Projektā jāiekļauj vispārīgo rādītāju lapa, plāns, principiālā shēma, griezumi utt.

  - Vispārīgo rādītāju lapā jāiekļauj:

    - projekta daļas (sējuma) rasējumu saraksts  un to marka, un lapas numurs;

    - projektā izmantoto un pievienoto dokumentu saraksts;

    - projekta rādītāji (siltuma slodze apkurei, ventilācijai un karstajam ūdenim, kW);

    - ja tiek veikta ISM pārbūve Projektā jāuzrāda esošās un projektējamās siltumslodzes;

    - būvprojekta vadītāja un būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums;

    - ISM situācijas plāns ar siltumtīklu ievadu un ISM atrašanās vietu ēkā;

    - ISM Projekta izstrādes nosacījumi (projektēšanas uzdevums, TN);

    - siltumnesēja parametri (temperatūra, darba spiediens);

    - ISM atrašanās vieta (pagrabs, 1.stāvs, piebūve utt.);

    - siltumizolācijas konstrukcija un materiālu apraksts;

    - caurules;

    - ražotājfirmu nosaukums automātikai, iekārtām, energoapgādes pieslēguma vieta;

    - Projektā izmantotie apzīmējumi, to atšifrējumi un citi dati saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.

  - Esošos un nojaucamos objektus attēlo ar tievām līnijām, projektējamos  – ar biezākām līnijām.

  - ISM plāns jāizstrādā uz ēkas kadastrālās uzmērīšanas plāna pamata mērogā 1:20, 1:25 vai 1:50. Plānā jāuzrāda:

    - visu projektējamo iekārtu izvietojums, izmēri, piesaistes, iekārtu (siltummaiņiem, sūkņiem u.c.) markas un cauruļvadu diametri;

    - rūpnieciski izgatavotam ISM uzrāda ārējo gabarītu izmērus un piesaistes;

    - ISM telpas izmēri, tai skaitā durvju ailu platumi;

    - siltumtīklu ievadi;

    - ISM griezumi jāizstrādā mērogā 1:20, 1:25 vai 1:50. Griezumus paredzēt raksturīgākiem punktiem, parādot visu projektējamo iekārtu izvietojumu, izmērus, piesaistes, iekārtu (siltummaiņiem, sūkņiem u.c.) markas un cauruļvadu diametrus.

  - ISM principiālajā shēmā (ar atdalītā pieslēguma shēmu) jānorāda:

    - ISM noslēgierīču  un vārstu numerācija;

    - cauruļvadu diametri, iekārtas, iekārtu markas, jaudas, plūsmas (Kvs vērtības) (siltummaiņiem, sūkņiem u.c.);

    - taisno posmu izmēri pirms un pēc siltumskaitītāja;

    - siltumenerģijas skaitītāja plūsmas mērītājs;

    - pielietoto cauruļvadu materiāls;

    - automātiskie atgaisošanas vārsti (ISM cauruļvadu augstākajos punktos), - primārajā kontūrā tos uzstāda virs noslēgarmatūras;

    - manometrālos tiltiņus filtram un spiediena starpības regulatoram;

    - spiediena starpības regulatora impulsa caurulītēm jābūt ar iegriezumu no sāna vai arī horizontāli, aprīkojot tās ar noslēgarmatūru (pārbaudei, atslēgšanai, remontam);

    - siltumnesēja piebarošanas skaitītājs, ja tiek izmantots siltumtīklu ūdens;

    - ventilācijas iekārtu (kaloriferu, gaisa pūtēju, gaisa aizkaru) pievienošanas shēma ISM siltummainim sekundārajā pusē;

    - karstā ūdens akumulācijas tvertnes pieslēguma shēma un  ventiļu stāvokļa apraksts pie attiecīgiem tvertnes darbības režīmiem (lai tiktu nodrošināta pastāvīga cirkulācija un lai neveidotos legionella pneumophila);

    - iegremdējamais sensors (jāuzstāda sekundārā pusē, pēc iespējas tuvāk karstā ūdens siltummainim);

    - siltumskaitītāja nominālās caurplūdes vērtība;

    - aukstā ūdens skaitītāja nominālās caurplūdes vērtība;

    - karstā ūdens siltummainis;

    - perspektīvo pieslēgumu vieta;

    - ja tiek izmantota sūkņa sajaukšana sekundārajā pusē uzrādīt pieslēguma shēmu (ar pretvārstu);

    - pieslēguma shēma no siltuma atgūšanas iekārtām, kas pievienotas ISM siltummaiņiem.

  - ISM materiālu specifikācijā iekļaut visus nepieciešamos materiālus siltummezgla izbūvei.

  - ISM Projektam jāpievieno karstā ūdens, apkures un ventilācijas siltummaiņu aprēķini, karstā ūdens, apkures, ventilācijas, cirkulācijas sūkņu aprēķini un ventilācijas iekārtu pieslēguma shēmas.

Izstrādājot ISM mezglu rasējumus, izmantot pielikumā pievienotos ISM  principiālos risinājumus (Pielikumi Nr. 28 - 37).

  - ISM Projekts pirms saskaņošanas ar AS “RĪGAS SILTUMS”, jāsaskaņo ar ēkas  īpašnieku vai tā pilnvaroto personu.

  - ISM Projektu AS “RĪGAS SILTUMS” izskata Energoefektivitātes daļa. Norīkotā persona paraksta un apliecina ar atzīmi “Izskatīts” uz siltummezgla principiālās shēmas lapas papīra formātā vai elektroniski BIS sistēmā “Saskaņots” (ar vai bez piezīmēm), vai arī noraida ar pamatojumu. Pēc Projekta izskatīšanas Energoefektivitātes daļā Projektu izskata AS “RĪGAS SILTUMS” Tehniskās daļas Pieslēgumu un projektēšanas grupa, kura pieņem galīgo lēmumu par Projekta saskaņošanu vai noraidīšanu.

  - Ja Projekts ir saskaņots papīra formātā, tad projektētājs Projektu pēc saskaņošanas ar AS “RĪGAS SILTUMS” iesniedz Tehniskajā daļā - 2 (divus) eksemplārus papīra formātā un elektroniski (.pdf un .dwg formātos).

# TEHNISKĀS PRASĪBAS INDIVIDUĀLĀ SILTUMMEZGLA PROJEKTĒŠANĀ

4.1. Vispārīgās prasības:

    - Siltummezgla (ISM) projektam jāatbilst AS “RĪGAS SILTUMS” izdoto TN prasībām un Latvijas Republikā spēkā esošām normatīvo dokumentu prasībām;

    - telpai, kurā ir iekārtots ISM, jābūt ar betona pamatiem, nodrošinātai ar elektrisko apgaismojumu, kanalizāciju un ventilāciju;

    - ISM telpas lielumam un iekārtu izvietojumam jānodrošina apkalpei un remontam nepieciešamā brīvā telpa: no ISM regulēšanas, vadības un slēdžu paneļa priekšpuses, kā arī no uzskaites mēraparātu priekšpuses – ne mazāk kā 800 mm, ejas platums apkalpei – ne mazāk kā 600 mm, augstums – ne mazāk kā 2000 mm;

    - ISM ierīces nedrīkst uzstādīt zemāk par 200 mm no grīdas līmeņa;

    - regulēšanas un vadības ierīces, slēdžus u.tml. jāizvieto uz paneļa. Ieteicams pie paneļa ierīkot kabatiņu, kur glabāt ISM dokumentāciju – instrukcijas, shēmas, žurnālu;

    - ISM projektā iekļauj visus izolācijas darbus;

    - visām elektriskajām ierīcēm ir jābūt ar atbilstošu aizsardzības klasi, kas nav zemāka par IP44, visām ierīcēm jābūt sazemētām, telpā jābūt kontaktligzdai ar zemēšanas kontaktu;

    - ISM telpas temperatūrai jābūt ne zemākai par +10°C un ne augstākai par +35°C;

    - ISM telpas durvīm jāveras uz ārpusi. Gadījumā, ja iekļūšana ISM tiek nodrošināta caur lūku, lūkas konstrukcijai jābūt tādai, lai tā nevarētu negaidīti aizvērties un kāpnēm uz leju jābūt drošā slīpumā un drošas konstrukcijas.

4.2.  Iekārtu izvēles kritēriji:

    - visas ISM sastāvdaļas jāizvēlas ekspluatācijai 1.tabulā norādītos apstākļos.

1.tabula

| Izvietojums | Maksimālā temperatūra | Maksimālais spiediens |
| --- | --- | --- |
| ISM primārais kontūrs | 120oC | 16 bar |
| Sekundārais kontūrs -apkure, ventilācija | 90oC | 10 bar |
| Sekundārais kontūrs -aukstais ūdens | 30oC | 10 bar |
| Sekundārais kontūrs -karstais ūdens | 70oC | 10 bar |

    - ISM iekārtu un cauruļvadu aprēķinus un izvēli veic pamatojoties uz izsniegtajos pieslēgšanas tehniskajos noteikumos norādīto siltumtīkla ūdens temperatūras grafiku. AS “RĪGAS SILTUMS” siltumtīkla ūdens temperatūras grafiki doti 2.tabulā.

2.tabula

| Tā.g. C | T1 - T2 C | T1*- T2 C | T1**- T2 C | T1***- T2 C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 65 - 42 | 65 - 42 | 65 - 42 | 39 - 34 |
| 8 | 65 - 42 | 65 - 42 | 65 - 43 | 43 - 37 |
| 6 | 65 - 42 | 65 - 43 | 65 - 44 | 46 - 40 |
| 4 | 65 - 42 | 65 - 44 | 65 - 45 | 49 - 42 |
| 2 | 70 - 45 | 65 - 45 | 65 - 46 | 53 - 45 |
| 0 | 76 - 47 | 69 - 47 | 65 - 47 | 56 - 47 |
| -2 | 82 - 50 | 74 - 50 | 68 - 50 | 59 - 50 |
| -4 | 87 - 52 | 79 - 52 | 73 - 52 | 63 - 52 |
| -6 | 93 - 55 | 83 - 55 | 77 - 55 | 66 - 55 |
| -8 | 98 - 57 | 88 - 57 | 81 - 57 | 69 - 57 |
| -10 | 103 - 59 | 93 - 59 | 85 - 59 | 73 - 59 |
| -12 | 109 - 61 | 97 - 61 | 89 - 61 | 76 - 61 |
| -14 | 114 - 64 | 101 - 64 | 93 - 64 | 80 - 64 |
| -16 | 118 - 65 | 106 - 66 | 97 - 66 | 83 - 66 |
| -18 | 118 - 65 | 110 - 68 | 101 - 68 | 87 - 68 |
| -20 | 118 - 65 | 115 - 70 | 105 - 70 | 90 – 70 |

,kur

Tā.g. - vidējā diennakts āra gaisa temperatūra

T1 - siltumtīkla ūdens turpgaitas diennakts vidējā temperatūra grafikam ar maksimālo temperatūru 118C

T1* - siltumtīkla ūdens diennakts vidējā turpgaitas temperatūra grafikam ar maksimālo temperatūru 115C

T1** - siltumtīkla ūdens diennakts vidējā turpgaitas temperatūra grafikam ar maksimālo temperatūru 105C

T1*** - siltumtīkla ūdens diennakts vidējā turpgaitas temperatūra grafikam ar maksimālo temperatūru 90C

T2 - siltumtīkla ūdens diennakts vidējā atgaitas temperatūra

4.3. Cauruļu materiāls:

    - ISM primārais kontūrs - oglekļa tērauds;

    - sekundārais kontūrs (apkure, ventilācija) - oglekļa tērauds;

    - aukstais ūdens – cinkots oglekļa tērauds, varš, plastmasa;

    - karstais ūdens - nerūsējošais tērauds, varš, plastmasa (lietošanai karstajam ūdenim).

4.4. Cauruļvadu izmēri:

    - primārā un sekundārā kontūra cauruļvadi jāizvēlas pie maksimālās ūdens (siltumnesēja) plūsmas. Izvēloties oglekļa tērauda cauruļvadus var lietot 3.tabulu.

3.tabula

| Dn, mm | Primārais un sekundārais kontūrs m3/h |
| --- | --- |
| 20 | 0,6 |
| 25 | 1,0 |
| 32 | 2,0 |
| 40 | 3,2 |
| 50 | 5,8 |
| 65 | 14,0 |
| 80 | 21,0 |
| 100 | 36,0 |
| 125 | 64,0 |

    - Ja aprēķināto un izvēlēto siltummaiņu, regulatoru, plūsmas mērītāju u.tml. pievienojumu diametrs (Dn) ir mazāks par aprēķināto cauruļvadu diametru un cauruļvada posma garums starp pievienojumiem ir mazāks par 10×Dn, cauruļvada posma diametru izvēlas atbilstoši pievienojumu diametram, t.i., bez pārejas uz lielāko diametru.

  - Siltummaiņi:

    - jālieto nerūsējošā tērauda plākšņu siltummaiņus ar viegli noņemamu izolāciju;

    - apkures un ventilācijas siltummaiņu aprēķinos, lai izvēlētos siltummaiņus ar pietiekoši lielām sildvirsmām, primārā un sekundārā kontūra atgaitas temperatūru diference apkurei un ventilācijai nedrīkst pārsniegt 3°C un siltummaiņa aprēķinos sildvirsmas rezerve ne mazāk par 20%.

    - Siltumtīklu temperatūras grafikam ar maksimālo temperatūru 118C, ieteicams aprēķinos lietot 4.tabulas datus.

4.tabula

| Primārais kontūrs - turpgaita | 118°C | 118°C | 118°C |
| --- | --- | --- | --- |
| Primārais kontūrs - atgaita | 70°C | 63°C | 43°C |
| Sekundārais kontūrs - turpgaita | 90°C | 80°C | 60°C |
| Sekundārais kontūrs - atgaita | 67°C | 60°C | 40°C |
| Sekundārais kontūrs ∆Pmax | 20 kPa | 20 kPa | - Pa |

    - Projektējot jaunu objektu apkures sistēmas jāizmanto temperatūras grafiku 80/60°C vai vēl zemāku.

    - Karstā ūdens siltummaiņu aprēķinos primārā un sekundārā kontūra atgaitas temperatūru diference (T2 – Tā.ū.) nedrīkst pārsniegt 10°C un logaritmiskā temperatūras diference (LMTD) nedrīkst pārsniegt 10°C. Ieteicams aprēķinos lietot 5.tabulas datus.

5.tabula

| Primārais kontūrs - turpgaita | 65°C |
| --- | --- |
| Primārais kontūrs - atgaita | 20°C |
| Sekundārais kontūrs - karstais ūdens | 55°C |
| Sekundārais kontūrs - aukstais ūdens | 10°C |
| Primārā kontūrā - ∆Pmax | 20 kPa |
| Sekundārā kontūrā - ∆Pmax | 25 kPa |

    - Karstā ūdens divpakāpju siltummaini obligāti jāizvēlas pie nosacījuma:

qk.ū. ≥ 60 kW ,  ja  qk.ū. / qapk.  ≥ 0,4  un  qk.ū. / qapk.  ≤ 1,5

    - Ja qk.ū. / qapk. ≤ 1,5, tad jāprojektē karstā ūdens divpakāpju siltummainis ar apkures siltummaiņa atgaitas ūdens pilnīgu izmantošanu tajā;

    - karstā ūdens divpakāpju siltummaiņa primārajam kontūram hidraulisko aprēķinu jāveic ņemot vērā arī caurplūdi no apkures un ventilācijas siltummaiņiem;

    - siltummaiņi baseinu ūdens sildīšanai ir jāaprēķina izmantojot primārā kontūrā turpgaitas temperatūru 65°C, atgaitas temperatūru ne augstāku par 40°C, bet sekundārā kontūrā turpgaitas un atgaitas temperatūras, kas pamatotas ar projektēto baseina ūdens sildītāju darbības parametriem.

    - grīdas apkurei aprēķinos izmantot sekundārās puses temperatūras starpību ne mazāku par 10°C, primārā un sekundārā kontūra atgaitas temperatūru diference nedrīkst pārsniegt 3°C.

  - Cirkulācijas sūkņi:

    - visiem sūkņu elektrodzinējiem jābūt ar 1-fāzes pievienojumu, 3-fāžu motori ir pieļaujami vienīgi gadījumos, ja nav atbilstošu 1-fāzes motoru. Cirkulācijas sūkņus uzstāda atgaitas cauruļvados;

    - apkures vai ventilācijas sistēmas cirkulācijas sūkņa spiedienam pie aprēķinātā plūsmas lieluma jābūt vienādam (ar 10-20% rezervi) ar spiediena zudumiem siltummainī, filtrā, ventiļos, cauruļvados, kā arī apkures vai ventilācijas sistēmā;

    - visiem apkures un ventilācijas cirkulācijas sūkņiem jābūt ar regulējamu ātrumu;

    - karstā ūdens cirkulācijas sūkņiem jābūt ar bronzas korpusu;

    - karstā ūdens cirkulācijas sūkņus izvēlas ar plūsmas lielumu 30% apmērā no karstā ūdens aprēķinātā maksimālā patēriņa. Objektos ar lielu maksimālo karstā ūdens slodzi un relatīvi mazu cirkulācijas cauruļvadu garumu (peldbaseini, pirtis, sporta un veselības centri u.tml.) karstā ūdens cirkulācijas sūkņus izvēlas mazākus, pēc aprēķina, lai tiktu nodrošināta minimāla ūdens cirkulācija laikā, kad karstais ūdens netiek patērēts;

    - karstā ūdens cirkulācijas sūknim jālieto spiediena aizsardzības relejs, ja karstā ūdens sistēmas bojājuma vai ūdens atslēgšanas gadījumā cauruļvada posms, kur ierīkots sūknis, var palikt bez ūdens.

  - Temperatūras automātiskie regulatori:

    - apkures un ventilācijas sistēmu temperatūras regulēšanai jālieto elektroniskie proporcionāli – integrējošie (PI) regulatori, kas regulē temperatūru sekundārajā kontūrā atbilstoši iestatītajam grafikam attiecībā pret āra gaisa temperatūru ar iespēju iestatīt diennakts un nedēļas regulēšanas programmu, cirkulācijas sūkņu vadību un pāriet uz rokas (manuālo) vadību;

    - karstā ūdens temperatūras regulēšanai jālieto elektroniskie proporcionāli – integrējošie (PI) regulatori, kas regulē iestatīto karstā ūdens temperatūru ar iespēju iestatīt diennakts un nedēļas regulēšanas programmu un pāriet uz rokas (manuālo) vadību. Ja karstā ūdens slodze mazāka par 60 kW, karstā ūdens temperatūras regulēšanai var lietot tiešās darbības regulatorus;

    - ja tiek pielietota karstā ūdens apgādes sistēma ar akumulācijas tvertni (tvertnēm), karstā ūdens temperatūras regulēšanai jālieto regulatori ar papildus iespēju iestatīt antibakteriālu temperatūras regulēšanas programmu;

    - apkures, ventilācijas un karstā ūdens sistēmu temperatūras regulēšanu jāveic pēc temperatūras sensoru rādījumiem sekundārā kontūra turpgaitas cauruļvadā, atgaitas temperatūras sensorus var izmantot tikai siltumtīklu ūdens atgaitas temperatūras ierobežošanai;

    - regulējošo vārstu minimālajam regulēšanas diapazonam jābūt ne mazākam kā 50:1 (≥50). Ja vārsta kvs ≥10 m3/h minimālajam regulēšanas diapazonam jābūt ne mazākam kā 100:1 (≥100). Ja nepieciešamo regulēšanas precizitāti visā plūsmas izmaiņas diapazonā nevar sasniegt ar 1 vārstu, jāizvēlas 2 paralēli uzstādīti vārsti lietošanai kombinēti;

    - regulējošie vārsti jāizvēlas atbilstoši primārā kontūra maksimālajam spiedienam, temperatūrai, aprēķinātajam plūsmas lielumam un pieļaujamajam spiediena kritumam, ņemot vērā izvēlētā spiediena starpības regulatora parametrus;

    - regulējošiem vārstiem jābūt ar vizuālu vai elektronisku atvēruma indikāciju.

4.8. 		Spiediena starpības regulators ir jāuzstāda primārā kontūra atgaitas cauruļvadā visos ISM, kur izsniegtajos pieslēgšanas tehniskajos noteikumos norādītā siltumtīkla ūdens spiediena starpība siltumtīkla ievadā lielāka par 3 bar. Spiediena starpības regulatora impulsa caurulītēm jābūt ar iegriezumu no sāna vai horizontāli, aprīkojot ar noslēgarmatūru (pārbaudei, atslēgšanai, remontam);

4.9.	Uzpildīšanas iekārtas:

    - uzpildīšanas līnijā jābūt: noslēgarmatūra, filtrs, ūdens skaitītājs, vienvirziena vārsts;

    - cauruļvada un ierīču izmērs Dn15 mm, apkures un ventilācijas sistēmām ar ūdens tilpumu lielāku par 5m3 - Dn20 mm, maksimālais spiediens ne mazāks par 10 bar;

    - automātiskā uzpildīšanas vārsta uzstādīšana nav obligāta, to var projektēt tikai lietošanai uzpildīšanas un atgaisošanas darbu veikšanas laikā;

    - uzpildīšanas ūdens skaitītājam jāatbilst Latvijas Republikas MK noteikumiem par metroloģiskām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem.

  - Noslēgarmatūru izvēlas atbilstoši 6.tabulai.

6.tabula

| Izvietojums | Nosacījumi | Tips | Savienojums |
| --- | --- | --- | --- |
| ISM primārais kontūrs | PN 16, 120°C | tērauda lodveida | metināts |
| ISM sekundārais kontūrs – apkure un ventilācija | PN 10, 100°C | Tērauda vai bronzas lodveida | metināts vai vītņu |
| ISM sekundārais kontūrs - karstais ūdens | PN 10, 90°C | bronzas lodveida | vītņu |
| ISM sekundārais kontūrs - aukstais ūdens | PN 10, 30°C | Tērauda vai bronzas lodveida | metināts vai vītņu |

  - Filtrus izvēlas atbilstoši 7.tabulai.

7.tabula

| Izvietojums | Nosacījumi | Materiāls | Savienojums | Sietiņa acu izmērs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISM primārais kontūrs | PN 16, 120 °C | čuguns, tērauds | atloku | 0.8 mm nerūsējošais tērauds |
| ISM sekundārais kontūrs – apkure un ventilācija | PN 10, 100 °C | čuguns, tērauds, bronza | atloku vai vītņu | 0.8 mm nerūsējošais tērauds |
| ISM sekundārais kontūrs - karstais ūdens | PN 10, 90 °C | bronza | vītņu | 0.8 mm nerūsējošais tērauds |
| ISM sekundārais kontūrs - aukstais ūdens | PN 10, 30 °C | čuguns, tērauds, bronza, | atloku vai vītņu | 0.8 mm nerūsējošais tērauds |

4.12. Karstā ūdens patēriņa skaitītājs:

    - skaitītāja nominālajai plūsmai jāatbilst projektētajam karstā ūdens patēriņam;

    - var izmantot visu tipu verificētos skaitītājus, kas atbilst Latvijas Republikas MK noteikumiem par metroloģiskām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem;

    - jāievēro izgatavotāja noteiktie uzstādīšanas nosacījumi (horizontāli, vertikāli u.tml);

    - skaitītāju uzstāda aiz filtra.

  - Manometru lietošanas nosacījumi doti 8.tabulā.

8.tabula

| Izvietojums | Skala | Tips | Klase |
| --- | --- | --- | --- |
| ISM primārā puse | 0 – 16 bar | Standarta | Ne mazāka, kā 1,6 |
| ISM sekundārais kontūrs – apkure vai ventilācija | 0 – 10 bar | Standarta | Ne mazāka, kā 1,6 |
| ISM sekundārais kontūrs – karstais un aukstais ūdens | 0 – 10 bar | Standarta | - |

    - Manometrus pievieno ar manometru ventiļiem;

    - primārajā kontūrā manometra “tiltiņa” pievienojumā nedrīkst lietot vara caurulītes ar izjaucamajiem (kompresijas tipa), savienojumiem;

    - manometru izmērs 100 mm, ISM ar slodzi <120 kW var lietot manometrus ar izmēru 50 mm.

  - Termometri un temperatūras sensori:

    - termometra skalai jābūt ar izšķiršanas spēju 1ºC, primārajā kontūrā līdz 120°C, sekundārajā – līdz 100°C;

    - termometrus uzstāda tērauda vai misiņa kabatās, karstā ūdens pusē – tikai misiņa kabatās;

    - atgaitas temperatūras sensorus jāuzstāda primārajā kontūrā pie visiem siltummaiņiem, izmantojot tos rādīšanas režīmā uz regulatora procesora displeja vai BMS monitora, dublējošo termometru uzstādīšana nav obligāta;

    - apkures un ventilācijas sistēmu temperatūras regulēšanai atļauts lietot uz cauruļvadiem uzliekamos sensorus tikai zem izolācijas, karstā ūdens temperatūras regulēšanai – iegremdēto sensoru maksimāli tuvu siltummainim.

4.15. Drošības vārsti:

    - drošības vārstu lielumu izvēlas pēc siltummaiņa jaudas: līdz 200 kW – Dn15 mm, no 200 kW līdz 800kW – Dn20 mm, lielākam par 800kW – Dn25 mm;

    - drošības vārstu spiediens nedrīkst būt lielāks par izplešanās tvertnes, apkures, ventilācijas, karstā ūdens sistēmas maksimālo darba spiedienu;

    - starp drošības vārstu un apkures, ventilācijas vai karstā ūdens sistēmu nedrīkst uzstādīt noslēgšanas un regulēšanas ierīces (ventiļus u.tml.).

4.16. Izplešanās tvertnes:

    - Projektā jānorāda izplešanās tvertnes tips, tilpums un maksimālais darba spiediens. Izplešanās tvertnei jābūt ar marķējumu atbilstoši 2016.gada 12.aprīļa MK noteikumu Nr. 207 “Vienkāršu spiedtvertņu noteikumi” prasībām;

    - izplešanās tvertnes vai vairāku tvertņu kopējo tilpumu apkures vai ventilācijas sistēmai aprēķina sekojoši:

1

Vtv. =  V  × 103 × 0,03 ×   ──

F

P +1

F = 1 −  ─────

Pmax +1

,kur

Vtv. - izplešanās tvertnes tilpums, l ;

F - pildīšanas koeficients (aprēķinā izmanto absolūto spiedienu, kas ir vienāds ar spiedienu pēc manometra plus 1 bar);

P - apkures vai ventilācijas sistēmas zemākais darba spiediens, ko pieņem par 0,5 bar lielāku kā statiskais spiediens, bet ne mazāku par 1,5 bar;

Pmax - apkures vai ventilācijas sistēmas maksimālais darba spiediens, ko pieņem par 0,5 bar zemāku kā drošības vārsta spiediens;

V   - apkures vai ventilācijas  sistēmas tilpums, m3;

0,03 - ūdens tilpuma palielināšanās sasilstot no 10°C līdz 85°C (≤3%).

    - Projektā jābūt norādei par izplešanās tvertnē iesūknējamo gaisa spiedienu: pirms izplešanās tvertnes pieslēgšanas sistēmai (ūdens iepildīšanas) tajā jāiesūknē gaiss līdz apkures vai ventilācijas sistēmas statiskajam spiedienam, bet ne mazākam par 1,5 bar, vai līdz karstā ūdens sistēmas darba spiedienam. Uz izplešanās tvertnes jābūt uzlīmei, kurā norādīts iesūknētā gaisa spiediens bāros.

Aprēķina piemērs:

5-stāvu ēkas apkures sistēma ar slodzi 200 kW, tērauda radiatori, apkures temperatūras grafiks 80/60°C, statiskais spiediens apm. 1,5 bar, drošības vārsta spiediens 5 bar.

P + 1                 2 + 1

F = 1 − ─────  = 1 -  ───── = 0,454

Pmax +1             4,5 + 1

1                                            1

Vtv. = V × 103 × 0,03 × ── = 8 × 0.2 ×103 × 0,03 ×  ──      = 105,7  l

F                                         0,454

Var izvēlēties izplešanās tvertni ar spiedienu 6 bar un tilpumu 100 l.

    - Karstā ūdens sistēmā izlešanās tvertnes (vai vairāku tvertņu kopējo) tilpumu aprēķina sekojoši:

1

Vtv. = V  × 0,02 × ──

F

P  + 1

F = 1 −  ─────

Pmax + 1

,kur

P  – karstā ūdens sistēmas zemākais darba spiediens, ko pieņem par 0,5 bar lielāku kā statiskais spiediens;

Pmax - karstā ūdens sistēmas maksimālais darba spiediens, ko pieņem par 0,5 bar mazāku kā drošības vārsta spiediens;

V   -  akumulācijas tvertnes  tilpums, l;

0,02 - ūdens tilpuma palielināšanās sasilstot no 10°C līdz 70°C.

    - Apkures vai ventilācijas sistēmu tilpumu aprēķina vai nosaka aptuveni pēc 9.tabulas.

9.tabula

| Raksturojums | m3 uz 1MW |
| --- | --- |
| Apkures sistēma ar čuguna radiatoriem (h = 500 mm) | 16 |
| Apkures sistēma ar tērauda radiatoriem | 8 |
| Apkures sistēma ar konvektoriem | 5 |
| Ventilācijas sistēma ar kaloriferiem | 2 |

    - Ja sistēmas statiskais spiediens lielāks par 50 m ieteicams projektēt izplešanās tvertnes ar kompresoru un automātisku konstanta spiediena regulēšanu.

  - Atgaisošanas un drenāžas vārsti:

    - ISM cauruļvadu augstākajos punktos jāuzstāda automātiskie atgaisošanas vārsti, primārajā kontūrā tos uzstāda virs ventiļa;

    - ISM cauruļvadu zemākajos punktos jāuzstāda drenāžas vārstus. Jāparedz iespēja veikt siltummaiņu skalošanu bez to demontāžas, drenāžas vārsti var būt šī risinājuma daļa, ventiļu izmēriem jābūt Dn20 mm.

4.18. Ventilācijas iekārtu pievienošana:

    - Ventilācijas iekārtas jāpievieno ISM siltummaiņiem (ventilācijas sistēmas sekundārajam kontūram) atbilstoši pielikumos pievienotajām shēmām (Pielikumi Nr 35, 36 un 37), kas nodrošina izdotajos tehniskajos noteikumos noteikto siltumtīklu ūdens atgaitas temperatūru no ventilācijas sistēmas siltummaiņa. Tādejādi tiks nodrošināts nosacījums visos darba režīmos, kurā regulējošais trīsceļu vārsts darbojas sajaukšanas režīmā – tas piejauc atgaitas ūdeni no ventilācijas kalorifera turpgaitas ūdenim atbilstoši pieprasītajai temperatūrai, kā arī kopā ar sajaukšanas sūkni nodrošina stabilu ūdens cirkulāciju caur kaloriferu. Uz siltummaini atgriežas ūdens ar zemu temperatūru t.i., ūdens no kalorifera atgaitas. Ar balansējošo ventili uz saistvada (Dn15 mm) tiek ieregulēta minimāla recirkulācija.

    - Saistvads ar balansējošo vārstu nav jāierīko, ja ventilācijas iekārtu darba režīmu vada BMS un ir iespējams iestatīt regulējošo vārstu aizvēršanas minimālo ierobežojumu (vārsts ventilācijas iekārtas atslēgšanas režīmā netiek pilnīgi aizvērts). Shēmās norādītā pretvārsta ierīkošana ir ieteicama, jo pretvārsts palielina ventilācijas iekārtu drošību trīsceļu vārsta vai sajaukšanas sūkņa bojājuma vai elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā.

4.19.	Karstā ūdens akumulācijas tvertnes:

4.19.1.	karstā ūdens akumulācijas tvertnēm no iekšpuses jābūt ar pretkorozijas pārklājumu;

4.19.2.	lai nodrošinātu temperatūras grafikam atbilstošu siltumtīklu atgaitas temperatūru no karstā ūdens siltummaiņa, ir jālieto shēma ar divpakāpju siltummaini un ar aukstā ūdens padevi uz siltummaiņa ievadu. Karstā ūdens apgādes sistēmas shēmai ar akumulācijas tvertni ir jāatbilst šiem diviem galvenajiem nosacījumiem (Pielikumi Nr.29 un 31);

4.19.3.	shēma ar tvertnes “uzsildīšanas” sūkni, kurš periodiski padod ūdeni uz karstā ūdens siltummaini no tvertnes, kurā nepārtraukti auksto un karsto ūdeni sajauc cirkulācijas sūknis, nenodrošina pieprasīto siltumtīklu atgaitas temperatūru. Shēmu ar “uzpildes” sūkni var lietot, ja tiek nodrošināta aukstā un karstā ūdens nesajaukšanās tvertnē, lietojot speciālas tvertnes, kuras nodrošina ūdens nesajaukšanos. Lietojot “uzsildīšanas” sūkni, ieteicams lietot 2.shēmu (Pielikums Nr.30), kura atļauj pieslēgt tvertni arī pastāvīgā sildīšanas režīmā bez “uzsildīšanas” sūkņa.

4.20.	Siltumenerģijas skaitītāji:

    - Projektā jābūt siltumenerģijas skaitītāja nominālās caurplūdes aprēķinam pēc formulas:

m3/h

,kur

ΔTapk., ΔTk.ū. un ΔTv – attiecīgi apkures, karstā ūdens apgādes un ventilācijas temperatūras diference;

    - Siltumenerģijas skaitītājs mēra apkurei, ventilācijai, karstā ūdens apgādei un grīdas apkurei patērēto siltumenerģiju no siltumtīkla ar maksimālo temperatūru 118°C un 115°C.

ΔTapk. = 50°C,  ΔTv  = 45°C,  ΔTk.ū. = 45°C, ΔTgr.apr. = 45°C

4.20.3.	Siltumenerģijas skaitītājs mēra apkurei, ventilācijai un grīdas apkurei patērēto siltumenerģiju no siltumtīkla ar maksimālo temperatūru 118°C un 115°C:

ΔTapk.  = 45°C,  ΔTv  = 40°C, ΔTgr.apr. = 40°C

    - Siltumenerģijas skaitītājs mēra apkurei, ventilācijai, karstā ūdens apgādei un grīdas apkurei patērēto siltumenerģiju no siltumtīkla ar maksimālo temperatūru 105°C:

ΔTapk. = 30°C,  ΔTv = 25°C,  ΔTk.ū. = 25°C, ΔTgr.apr. = 25°C

4.20.5.	Siltumenerģijas skaitītājs mēra apkurei, ventilācijai un grīdas apkurei patērēto siltumenerģiju no siltumtīkla ar maksimālo temperatūru 105°C:

ΔTapk. = 25°C,  ΔTv  = 20°C, ΔTgr.apr. = 20°C

    - Siltumenerģijas skaitītājs mēra apkurei, ventilācijai un grīdas apkurei patērēto siltumenerģiju no katlu mājas ar maksimālo temperatūru 90°C:

ΔTapk. = 15°C,  ΔTv = 15°C, ΔTgr.apr. = 15°C

    - Ja siltumenerģijas skaitītāja izgatavotājs uzrāda, ka augstākā, īslaicīgā laika posmā pieļaujamā caurplūdes vērtība (qs), pie kuras skaitītājs mēra caurplūdi ar noteikto precizitāti, ir par 100% lielāka par nominālo caurplūdi (qp), tad aprēķinātā caurplūde var pārsniegt izvēlētā skaitītāja nominālo caurplūdi par lielumu līdz 25% (jāizvēlas siltumenerģijas skaitītāju ar pieļaujami mazu nominālo caurplūdi);

    - Siltumenerģijas skaitītāju, sākot no Dn25 mm, pievienošanai jālieto atloki spiedienam 16 bar ar piemetināmo kakliņu;

    - Siltumenerģijas skaitītāja plūsmas mērītāju montē padeves cauruļvadā, jāparedz izgatavotāja noteiktais taisnais cauruļvada gabals plūsmas virzienā pirms plūsmas mērītāja un pēc plūsmas mērītāja, kā norādīts 10.tabulā.

10.tabula

| Nominālā caurplūde - m3/h | Dn - mm | Taisnais cauruļvada gabals pirms plūsmas mērītāja - mm | Taisnais cauruļvada gabals pēc plūsmas mērītāja - mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 20 | 100 | 60 |
| 2,5 | 20 | 100 | 60 |
| 3,5 | 25 | 125 | 75 |
| 6 | 25 | 125 | 75 |
| 10 | 40 | 200 | 120 |
| 15 | 50 | 250 | 150 |
| 25 | 65 | 350 | 195 |
| 40 | 80 | 400 | 240 |

# PIELIKUMI

### 1.pielikums. Pielietojamie cauruļvadu siltumizolācijas biezumi Rīgas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmā

### 2.pielikums. Mezgls ar noslēgarmatūru un diviem servisa krāniem darba caurulei līdz Dn100 mm

### 3.pielikums. Mezgls ar noslēgarmatūru un servisa krānu darba caurulei līdz Dn100 mm

### 4.pielikums. Gaisa izlaides mezgls darba caurulei līdz Dn100 mm (to ieskaitot)

### 5.pielikums. Mezgls ar noslēgarmatūru un servisa krānu darba caurulei līdz Dn100 mm ar saistvadu

### 6.pielikums. Mezgls ar noslēgarmatūru un servisa krānu izlaidei dubultcaurulei

### 7.pielikums. Gaisa izlaides mezgls dubultcaurulei

### 8.pielikums. Mezgls ar noslēgarmatūru un diviem servisa krāniem caurulei no Dn100 mm līdz Dn150 mm

### 9.pielikums. Mezgls ar noslēgarmatūru un servisa krānu caurulei no Dn100 mm līdz Dn150 mm

### 10.pielikums. Gaisa izlaides mezgls darba caurulei no Dn125 mm līdz Dn1200 mm

### 11.pielikums. Ūdens izlaides mezgls darba caurulei Dn150 mm

### 12.pielikums. Mezgls ar noslēgarmatūru un servisa krānu gaisa (vai ūdens) izlaidei darba caurulei no Dn100 mm līdz Dn200 mm ar saistvadu

### 13.pielikums. Mezgls ar noslēgarmatūru un diviem servisa krāniem gaisa (vai ūdens) izlaidei darba caurulei no                            Dn200 mm līdz Dn300 mm

### 14.pielikums. Mezgls ar noslēgarmatūru un servisa krānu ūdens (vai gaisa) izlaidei darba caurulei no Dn200 mm līdz Dn300 mm

### 15.pielikums. Ūdens izlaides mezgls darba caurulei Dn200 mm un Dn250 mm

### 16.pielikums. Mezgls ar noslēgarmatūru un diviem servisa vārstiem gaisa izlaidei darba caurulei Dn>300 mm

### 17.pielikums. Mezgls ar noslēgarmatūru un diviem servisa vārstiem ūdens izlaidei darba caurulei Dn>300 mm

### 18.pielikums. Mezgls ar noslēgarmatūru un servisa vārstu gaisa izlaidei darba caurulei Dn>300 mm

### 19.pielikums. Mezgls ar noslēgarmatūru un servisa vārstu ūdens izlaidei darba caurulei Dn>300 mm

### 20.pielikums. Ūdens izlaides mezgls darba caurulei no Dn300 mm līdz Dn700 mm (Seguma veids – asfalts (brauktuvei vai ietvei)	)

### 21.pielikums. Ūdens izlaides mezgls darba caurulei no Dn300 mm līdz Dn1200 mm (seguma veids - zaļā zona , asfalts (ietvei))

### 22.pielikums. Ūdens izlaides mezgls darba caurulei no Dn300 mm līdz Dn500 mm

### 23.pielikums. Tipveida mezgls siltumtrases ievadam ēkā (bedrē) plāns

### 24.pielikums. Tipveida mezgls apvalkcauruļu aizdarei

### 25.pielikums. Tipveida mezgls rūpnieciski izolēto bezkanāla siltumtīklu pieslēgšanai kanāla siltumtīkliem

### 26.pielikums. Dzelzsbetona plātnes konstrukcijas principiālais risinājums

### 27.pielikums. Dzelzsbetona vairoga konstrukcijas principiālais risinājums kanāla siltumtīklu pārejai uz bezkanāla siltumtīkliem

### 28.pielikums. Ventilācijas iekārtas pievienošanas shēma ar sajaukšanas sūkni

### 29.pielikums. Karstā ūdens akumulācijas tvertnes pievienošanas shēma Nr.1(divpakāpju karstā ūdens siltummainis)

### 30.pielikums. Karstā ūdens akumulācijas tvertnes pievienošanas shēma Nr.2 (vienpakāpju karstā ūdens siltummainis)

### 31.pielikums. Karstā ūdens akumulācijas tvertnes pievienošanas shēma Nr.3 (divpakāpju karstā ūdens siltummainis)

### 32.pielikums. Karstā ūdens akumulācijas tvertnes pievienošanas shēma Nr.4 (vienpakāpju karstā ūdens siltummainis)

### 33.pielikums. Gaisa aizkaru pievienošanas shēmas

### 34.pielikums. Gaisa pūtēju pievienošanas shēma

### 35.pielikums. ISM principiālā shēma ar atdalītā pieslēguma apkures un ventilācijas sistēmu (vienpakāpju karstā ūdens siltummainis)

### 36.pielikums. ISM principiālā shēma ar atdalītā pieslēguma apkures un ventilācijas sistēmu (divpakāpju karstā ūdens siltummainis)

### 37.pielikums. ISM principiālā shēma ar atdalītā pieslēguma apkures sistēmu (vienpakāpju karstā ūdens siltummainis)

### 38.pielikums. Materiālu specifikācija

### 39.pielikums. Būvdarbu apjomu tabula