Noteikumi

bezkanāla siltumtīklu  kontrolsistēmas

projektēšanai, montāžai, pieņemšanai ekspluatācijā un ekspluatācijai

Saturs

1. Terminoloģija	3

2. Vispārējie nosacījumi	4

3. Bezkanāla siltumtīklu kontrolsistēmas apraksts	5

4. Bezkanāla siltumtīklu kontrolsistēmas projektēšana	6

5. Bezkanāla siltumtīklu  kontrolsistēmas montāža un tehniskā uzraudzība	8

6. Bezkanāla siltumtīklu  kontrolsistēmas izpilddokumentācijas noformēšana un pieņemšana ekspluatācijā	9

7. Bezkanāla siltumtīklu  kontrolsistēmas ekspluatācija	11

PIELIKUMI	13

1.pielikums. Kontrolsistēmas montāžas kvalitātes pārbaudes protokols	14

2. pielikums. Kontrolsistēmas pieņemšanas akts	15

3. pielikums. Kontrolsistēmas mērījumi uzsākot ekspluatāciju	16

4. pielikums. Siltumtīklu kontrolsistēmas žurnāls	18

5.pielikums. Marķējuma paraugi terminālos	20

1. Terminoloģija

Bezkanāla siltumtīkli – siltumtīkli, kas sastāv no rūpnieciski izolētiem, ar kontrolsistēmas vadiem aprīkotiem cauruļvadiem.

Kontrolsistēma – sistēma, kas paredzēta bezkanāla siltumtīklu kontrolei un bojājumu vietu konstatēšanai un to lokalizēšanai. Kontrolsistēmas darbība balstās uz kontrolsistēmas vadu un siltumizolācijas slāņa elektriskās pretestības izmaiņām.

Kontrolsistēmas vadi – divi neizolēti vara vadi (viens bez pārklājuma, otrs – var būt alvots). Vadi izvietoti cauruļvada siltumizolācijas slānī cauruļvada siltumizolācijas  pretējās pusēs vai  augšējā daļā, saslēgti virknē visa cauruļvada garumā un savā starpā savienoti cauruļvada galējā punktā.

Kontrolsistēmas darba un rezerves vadi – liela diametra cauruļvados mēdz izmantot divus kontrolsistēmas vadu pārus - darba vadu pāris un rezerves vadu pāris.

Savienojuma kabelis – vadi, kas savieno kontrolsistēmas vadus ar termināli.

Kontrolsistēmas ķēde – kontrolsistēmas vadu un savienojuma kabeļu kopums.

Terminālis - kontaktkārba ar spailēm kabeļu un iekārtu pieslēgšanai.

Kontroles punkts - termināļa pieslēgšanas vieta pie kontrolsistēmas.

Kontrolsistēmas posms – siltumtīkla posms, kuru kontrolē viena kontrolsistēmas ķēde.

Kopējais vads – vads, kas savieno termināli ar bezkanāla siltumtīkla metāla cauruļvadu.

Kontrolsistēmas ķēdes elektriskā pretestība - virknē savienotu kontrolsistēmas vadu un to savienojošā kabeļa līdz terminālim elektriskā pretestība.

Siltumizolācijas elektriskā pretestība - elektriskā pretestība starp kontrolsistēmas ķēdi un kopējo vadu.

Stacionārs detektors - pastāvīgi uzstādīts aparāts, kas mēra signālķēdes nepārtrauktību un siltumizolācijas elektrisko pretestību un pārraida notikumus (Alarm/Recovery/Heartbeat) pa datu kanālu uz uzņēmuma datu platformu (OTIS).

NB-IoT - Šaurjoslas lietu internets.

CIPK - cauruļvadu izolācijas pretestības kontroles.

NB-IoT CIPK detektors – stacionārs CIPK sensors ar iebūvētu NB-IoT modemu (eSIM/SIM), kas nosūta paziņojumus uz IoT portālu, kas tālāk tiek integrēti uzņēmuma iekšējās sistēmās.

Starpposmu terminālis – kontroles punkts starp kontrolējamo bezkanāla cauruļvadu posmu galiem.

Pārvietojamie kontrolmēraparāti - megaommetrs un impulsu reflektometrs.

Reflektogramma – impulsu reflektometrā izveidots kontrolsistēmas ķēdes stāvokļa grafiskais attēlojums.

Operatīvi Tehniskā Informācijas Sistēma (OTIS) – integrēts korporatīvais programmatūras  risinājums, kas apvieno ĢIS (Rīgas siltumtīkli karte) un siltuma objektu tehnoloģisko parametru monitoringa funkcijas, kā arī piedāvā pieeju datiem par siltumenerģijas lietotājiem SSK (siltumenerģijas skaitītājs) no SAP (sistēma, kas nodrošina uzņēmuma funkcionēšanai nepieciešamo standarta procesu vadību).

2. Vispārējie nosacījumi

2.1.Noteikumi stājas spēkā tā apstiprināšanas dienā un atceļ iepriekšējos 2019.gada 04. jūnijā apstiprinātos ‘’Noteikumi bezkanāla siltumtīklu kontrolsistēmas  projektēšanai, montāžai, pieņemšanai ekspluatācijā un ekspluatācijai’’.

2.2.Noteikumi jāievēro visām AS ‘’RĪGAS SILTUMS’’ struktūrvienībām, veicot bezkanāla siltumtīklu projektēšanu, projektu saskaņošanu, montāžu, pieņemšanu ekspluatācijā un ekspluatāciju.

2.3.Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz sekojošiem normatīviem dokumentiem:

2.3.1.Latvijas standarts. LVS EN 14419:2020 „Centralizētās siltumapgādes caurules. Savienotas viencauruļu un divcauruļu sistēmas apakšzemes karstā ūdens tīkliem. Kontroles sistēmas”;

2.3.2.Latvijas standarts. LVS EN 13941-1+A1:2022 „Centralizētās siltumapgādes caurules. Siltumizolētu apvalkotu viencaurules un divcauruļu sistēmu projektēšana un uzstādīšana apakšzemes karstā ūdens tīkliem. 1.daļa: Projektēšana”;

2.3.3. Latvijas standarts. LVS EN 13941-2+A1:2022 „Centralizētās siltumapgādes caurules. Siltumizolētu apvalkotu viencaurules un divcauruļu sistēmu projektēšana un uzstādīšana apakšzemes karstā ūdens tīkliem. 2.daļa: Uzstādīšana”;

2.3.4.Latvijas būvnormatīvs LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas

noformēšana”.

2.3.5. Latvijas standarts. LVS 1085:2024 „Centralizētas siltumapgādes sistēmas. Ārējie siltumtīkli. Būvdarbi”.

3. Bezkanāla siltumtīklu kontrolsistēmas apraksts

3.1.Bezkanāla siltumtīklu  kontrolsistēma konstatē bojājumus un ļauj noteikt to vietu:

- mitruma iekļūšana siltumizolācijas slānī iekšējās noplūdes vai ārējās izolācijas bojājuma rezultātā;

- kontrolsistēmas ķēdes pārrāvumu.

3.2.Kontrolsistēmas stāvoklis tiek kontrolēts ar stacionāriem detektoriem vai ar pārvietojamiem mēraparātiem.

3.3.Bezkanāla siltumtīklu kontrolsistēma sastāv no:

- kontrolsistēmas vadiem;

- savienojuma kabeļiem;

- viena vai vairākiem termināļiem, kas savieno siltumtīklu kontrolsistēmas ķēdes posmus un nodrošina stacionāro detektoru vai pārvietojamo kontrolmēraparātu  pieslēgšanas iespēju;

- stacionārā detektora.

3.4.Informācija no NB-IoT CIPK sensoriem tiek pārsūtīta caur operatora NB-IoT tīklu uz IoT portālu un tālāk tiek integrēta OTIS, kas nodrošina operatīvos paziņojumus un atskaites.

4. Bezkanāla siltumtīklu kontrolsistēmas projektēšana

4.1.Bezkanāla siltumtīklu kontrolsistēmas projektēšanas principi:

4.1.1.Kontrolsistēmas projektēšanas laikā jāparedz iespēja pievienot projektējamo kontrolsistēmupie esošām un nākotnē paredzētajām  kontrolsistēmām vai pie NB IoT CIPK;

4.1.2. Bezkanāla siltumtīklu kontrolsistēmas projektā jāparedz divas neatkarīgas kontrolsistēmas ķēdes turpgaitas un atgaitas cauruļvadiem (dubultcaurulēm viena kontrolsistēmas ķēde);

4.1.3 Kontrolsistēmu savienošana dubultcauruļu transformācijas mezglā nav pieļaujama. Pēc iespējas jāatdala dubultcauruļu siltumtīklu kontrolsistēmas no viencauruļu siltumtīklu kontrolsistēmas  ar mērķi nepieļaut turpgaitas un atgaitas cauruļvadu kontrolsistēmu apvienošanu;

4.1.4.Gadījumā, ja tiek pielietoti cauruļvadi ar vairāk nekā ar vienu vadu pāri, jāparedz neatkarīgas kontrolsistēmas ķēdes rezerves vadiem. To konfigurācija un komutācija termināļos  jāizstrādā projektēšanas gaitā;

4.1.5.Terminālis jāuzstāda signālķēdes galos ar nosacījumu, ka kontrolsistēmas ķēdes vada garums nedrīkst pārsniegt 400 metrus. Ja kontrolsistēmas ķēdes vada garums pārsniedz  400 metrus,  ir jāparedz starpposmu termināli pārvietojamo kontrolmēraparātu pieslēgšanai, kas sadala kontrolsistēmas ķēdi posmos ar vada garumu, kas nepārsniedz 400 metrus;

4.1.6.Cauruļvadiem un to atzarojumiem, kontrolsistēmas ķēdes vadu garums nepārsniedz 400 metrus, tiek pieļauta kontroles punkta uzstādīšana tikai vienā bezkanāla siltumtīklu galā, savienojot vadus otrā cauruļvadu galā;

4.1.7.Pie viena no kontroles punktos uzstādītiem termināļiem jāparedz stacionārā detektora pieslēgšanas iespēja. Ja kontroles punkts atrodas siltummezglā, tad stacionārs detektors jāpieslēdz tieši pie termināļa. Ja kontroles punkts atrodas ārpus siltummezgla (piemēram, pie siltumtīkla ievada ēkā), tad jāuzstāda papildus terminālis siltuma mezglā, kurš jāsavieno ar pirmo termināli un pie kā jāparedz stacionārā detektora pieslēgšanas iespēja. Kontrolsistēmas rezerves vadi pie CIPK detektora nav jāpieslēdz;

4.1.8.Termināļu uzstādīšana kontrolsistēmas starppunktos jārealizē servisa  akās ar vākiem vai hermētiski izolētos elektroskapjos IP66, kuri piestiprināti pie būves sienas vai atsevišķi stāvošas balsta konstrukcijas. Termināļa aizsardzības klasei jābūt atbilstošai uzstādīšanas vietai. Uzstādot termināli servisa akā, jāparedz terminālim un kabeļu ievadiem tajā aizsardzības klase, kas nav zemāka par IP67.

4.1.9.Savienojuma kabeļa garumam jābūt pēc iespējas mazākam (līdz 5 m). Savienojuma kabeļiem, jābūt vara monolītiem ar dzīslu šķērsgriezumu  atbilstoši kontrolsistēmas vadiem. Kabeļiem, kas savieno termināli ēkas ievadā ar termināli siltummezgla telpā (ja tie atrodas dažādās vietās) ir jābūt no vara, lokanām dzīslām ar šķērsgriezumu 0,75 mm² (piemēram markas YSLY 7x0,75). Kabeļu montāžu veic, ievērojot LBN 262 -15 “Elektronisko sakaru tīkli” prasības. Ja terminālis izvietots siltumtīklu akā, paredzēt iespēju izcelt termināli no akas mērījumu veikšanai.

4.2.Kontrolsistēmas projektēšanai nepieciešamās dokumentācijas izsniegšanas kārtība:

4.2.1.Projektēšanas uzdevumu siltumtīklu izbūvei vai pārbūvei un kontrolsistēmas projektēšanai izsniedz AS „RĪGAS SILTUMS” attiecīgais Tīklu rajons;

4.2.2.Tehniskos noteikumus siltumtīklu pārbūvei vai izbūvei un kontrolsistēmas projektēšanai izsniedz Siltumtīklu tehniskās pārvaldības daļa.

4.3.Norādījumi bezkanāla siltumtīklu būvniecības ieceres (turpmāk tekstā - Projekts) dokumentācijas izstrādei:

4.3.1.Siltumtīklu projektētājiem, izstrādājot bezkanāla siltumtīklu projektu, tā sastāvā obligāti jāiekļauj bezkanāla siltumtīklu kontrolsistēmas principiālā shēma ar paskaidrojumiem;

4.3.2.Bezkanāla siltumtīklu kontrolsistēmas kopējā principiālā shēmā jāuzrāda:

-  kontrolsistēmas konfigurācija;

-  siltumtīklu posmu garumi;

-  atgaisotāju un izlaides mezglu uzstādīšanas vietas;

- atzarojumu, noslēgarmatūru, kompensatoru, nekustīgo balstu un pāreju

vietas;

-  termināļu un stacionāro detektoru uzstādīšanas vietas, savienojuma kabeļu garumi līdz tiem un citi kontrolsistēmas elementi.

4.4.Projekta dokumentācija jānoformē saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” un tai jābūt saskaņotai un nodotai atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un likumiem.

5. Bezkanāla siltumtīklu  kontrolsistēmas montāža un tehniskā uzraudzība

5.1.Kontrolsistēmas montāžu drīkst veikt tikai apmācīts, sertificēts personāls.

5.2.Kontrolsistēmas montāža jāveic atbilstoši Projektam, kas saskaņots ar AS „RĪGAS SILTUMS’’.

5.3.Kontrolsistēmas montāžas tehnisko uzraudzību veic AS “RĪGAS SILTUMS” atbildīga persona un būvuzņēmēja atbildīgā persona.

5.4.Pirms montāžas obligāti jāveic katra bezkanāla siltumtīklu elementa siltumizolācijas elektriskās pretestības pārbaude. Siltumizolācijas pārbaude jāveic ar megaommetru (sprieguma diapazonā 1000 V). Minimāli pieļaujamai elementa siltumizolācijas pretestībai ir  jābūt ne mazākai kā 500  MΩ uz vienu elementu.

5.5. Montāžas procesā caurules tranšejā jānovieto tādā stāvoklī, lai kontrolsistēmas vadi atrastos vienā plaknē. Alvotam vadam jāatrodas siltumtīklu ārēja pusē.

5.6. Kontrolsistēmas montāžas kvalitātes kontrolei jāizmanto megaommetrs. Montējot siltumtīklus, pēc katra samontētā elementa jāsavieno kontrolsistēmas vadi saskaņā ar cauruļvadu ražotāja metodiku, jāveic mērījumi ar megaommetru un to rezultāti jāieraksta “Kontrolsistēmas montāžas kvalitātes pārbaudes protokolā” (1.pielikums).

5.7.Kontroles punktos savienojuma kabeļus, kas  savieno zemē ieguldītos kontrolsistēmas vadus ar termināli, jāpievieno tikai ar rūpnieciski izgatavotiem hermētiskiem kabeļu izvadiem. Zemē ieguldītajam savienojošam kabelim no cauruļvada līdz terminālim jābūt paredzētam guldīšanai zemē. Kabelim jābūt montētam speciāli paredzētā aizsargapvalkā. Kabeļu savienojumi zem zemes nav pieļaujami.

5.8.Kontrolsistēmas terminālim ir jābūt uzstādītam ne tālāk kā 10 m (pēc iespējas tuvāk) no siltumenerģijas skaitītāja (turpmāk tekstā - SSK) nolasīšanas ierīces. Ja SSK nolasīšanas ierīces nav, tad ne tālāk kā 10 m no SSK.

5.9.Katrā uzstādītajā terminālī jānodrošina kopējā vada izvads aprīkots ar izjaucamu spaili (vads ar dzelteni - zaļo apvalku) atsevišķi turpgaitas un atgaitas cauruļvadam, kas savienots ar tērauda cauruļvadu (uzgrieznis ar paplāksni uz skrūves M8, kura piemetināta pie tērauda cauruļvada).

5.10.Visiem kabeļiem un spailēm terminālī jābūt marķētiem, identificējot attiecīgos cauruļvadus un kabeļus (marķējuma paraugi 5.pielikumā). Marķējumu pārbauda Tīklu rajona Bezkanāla Siltumtīklu uzraudzības grupa, pieņemot siltumtīklu kontrolsistēmu ekspluatācijā.

5.11. Savienojuma vadus termināli jānovieto ar rezervi ~10cm, ērtai pārvietojamo mēraparātu pieslēgšanai.

5.12. Kontrolsistēmas vadu savienošanai starp elementiem ir pieļaujama, pielietojot ne vairāk kā 2 vadu savienojumus.

5.13.Kontrolsistēmas vadu savienošanai jālieto gan lodēšana, gan presēšana ar atbilstošiem instrumentiem.

6. Bezkanāla siltumtīklu  kontrolsistēmas izpilddokumentācijas noformēšana un pieņemšana ekspluatācijā

6.1.Nododot bezkanāla siltumtīklus ekspluatācijā, montāžas uzņēmumam jāuzrāda un jānodod AS „RĪGAS SILTUMS” Tīklu rajona Bezkanāla Siltumtīklu uzraudzības grupai aizpildīts “Kontrolsistēmas montāžas kvalitātes pārbaudes protokols” (sk. 1.pielikumu) kopā ar kontrolsistēmas izpildshēmu. Kontrolsistēmas izpildshēma ir jāizstrādā un jāiesniedz papīra formātā un elektroniski (PDF un DWG formātos).

6.2.Kontrolsistēmas izpildshēmā ir jābūt:

- siltumtīklu detalizētai shēmai ar šuvju numerāciju, elementu garumiem un to piesaistei dabā;

- vadu savienojumu shēmām atzarojumu, transformācijas un servisa mezglos;

- termināļu uzstādīšanas vietām un savienojuma kabeļu garumiem līdz tiem;

- termināļu pieslēgšanas shēmām ar kabeļu un spaiļu numerāciju.

6.3.Ja kontrolsistēmas izpildshēma aizņem vairāk nekā vienu lapu, montāžas uzņēmumam papildus jāizstrādā un jānodod kontrolsistēmas kopējā principiālā izpildshēma pēc iespējas mazākā mērogā (ne lielāka kā A3 formāta lapā), kurā jānorāda siltumtīklu posmu garumi, atzarojumi, atgaisotāju un izlaides vietas, termināļu uzstādīšanas vietas, savienojumu kabeļu garumi līdz tiem un kontrolsistēmas elementi. Ja siltumtīklu daļas būvēja dažādi uzņēmumi, obligāti jāizstrādā un jānodod kontrolsistēmas kopējā principiālā izpildshēma (jāpievērš īpaša uzmanība būvdarbu zonu robežām).

6.4.Kontrolsistēmas pieņemšanu un izpildshēmas pārbaudi veic Tīklu rajona Bezkanāla Siltumtīklu uzraudzības grupa personāls.

6.5.Kontrolsistēma ir darba spējīga un to var pieņemt ekspluatācijā, ja:

- siltumizolācijas pretestība nav zemāka par 1 MW kontrolsistēmas ķēdes posmam (sprieguma diapazonā 500 V);

- kontrolsisitēmas ķēdes pretestība ir robežās kas atbilst cauruļvadu ražotāja specifikācijām.

# 6.6.Pieņemot bezkanāla siltumtīklus ekspluatācijā, AS „RĪGAS SILTUMS” Tīklu rajona Bezkanāla Siltumtīklu uzraudzības grupas un montāžas uzņēmuma pārstāvji aizpilda „Kontrolsistēmas pieņemšanas aktu” (2.pielikums). Vienlaikus ar siltumtīklu pieņemšanu ekspluatācijā Tīklu rajona Bezkanāla Siltumtīklu uzraudzības grupa ar reflektometra palīdzību veic kontrolsistēmas mērījumus, saglabājot mērījumu rezultātus elektroniskā veidā.

6.7.Pieņemot ekspluatācijā siltumtīklus ar diametru lielāku par DN 200, Mērlīdzekļu un siltumtīklu kontroles daļai jāveic atkārtoti mērījumi ar reflektometru, 3 - 4 nedēļu laikā pēc siltumtīklu  ekspluatācijas uzsākšanas un šo noteikumu 6.1. punkta izpildes, saglabājot mērījumu rezultātus elektroniskā veidā un aizpildot formu ‘’Kontrolsistēmas mērījumi uzsākot ekspluatāciju’’ (3.pielikums) un nododot tos Tīklu rajona Bezkanāla Siltumtīklu uzraudzības grupai. Tīklu rajona Bezkanāla Siltumtīklu  uzraudzības grupas vadītājam  jāinformē Mērlīdzekļu un siltumtīklu kontroles daļu par nepieciešamību veikt siltumtīklu signalizācijas pārbaudi, jāiesniedz kontrolsistēmas izpildshēma un jānodrošina piekļuve pie termināļiem.

6.8.Gadījumā, ja būvējot jaunos siltumtīklus, tika veiktas izmaiņas esošajās kontrolsistēmās, Tīklu rajons ziņo Siltumtīklu tehniskās pārvaldības daļai par nepieciešamību veikt attiecīgas izmaiņas esošo kontrolsistēmu izpildshēmās.

7. Bezkanāla siltumtīklu  kontrolsistēmas ekspluatācija

7.1.Kontrolsistēmas ķēdes un siltumizolācijas elektriskās pretestības sākotnējās absolūtās vērtības jāieraksta “Siltumtīklu kontrolsistēmas žurnālā” (4.pielikums), lai turpmāk kontrolētu un salīdzinātu tās ar mērījumu lielumu izmaiņām ekspluatācijas laikā. Siltumtīklu kontrolsistēmas žurnāls var tikt aizpildīts arī elektroniskā veidā.

7.2.Pirms mērījumiem ar kontrolmēraparātiem, kā arī pirms metināšanas darbiem kontrolsistēmas ķēdes pārbaudāmā posmā vai siltummezglā, stacionārais detektors, kas pieslēgts pie pārbaudāmā  kontrolsistēmas  ķēdes posma, obligāti jāatslēdz. Pretējā gadījumā tas tiks bojāts.

7.3. Ar megaommetru mēra:

- kontrolsistēmas ķēdes posma elektrisko pretestību (megaommetra omiskajā diapazonā);

- siltumizolācijas elektrisko pretestību (megommetra megaomiskajā vai, ja nepieciešams, omiskajā diapazonā).

Rezultāti jāreģistrē “Siltumtīklu kontrolsistēmas žurnālā” (sk. 4.pielikumu)un jāsalīdzina ar ‘’Kontrolsistēmas mērījumiem, uzsākot ekspluatāciju’’, kas uzrādīti 3.pielikumā.

7.4.“Siltumtīklu kontrolsistēmas žurnāls” un kontrolsistēmas shēma glabājas Tīklu rajona Bezkanāla Siltumtīklu uzraudzības grupā. Kontrolsistēmas shēma ir izpildshēma (šo noteikumu 6.2. punkts) vai izpildshēmu kopums, kas attēlo kontrolsistēmas termināļus, kontrolējamo siltumtīklu posmus, tā elementus un vadu savienojumus tajos.

7.5.Ja kontrolsistēma nav pieslēgta pie OTIS, tad  ne retāk kā 1 reizi 12 mēnešos jāpārbauda stacionārā detektora rādījums vai jāveic kontrolsistēmas ķēdes un siltumizolācijas pretestības mērījumus ar megaommetru un jāveic ieraksts žurnālā (4. pielikums).

7.6.Ja ekspluatācijas laikā tiek konstatēts, ka :

- uz stacionāra detektora parādījies avārijas signāls;

- vada pārrāvums;

- vai siltumizolācijas pretestība ir mazāka par 10 kΩ, tad

ir jāveic kontrolsistēmas diagnostika nosakot bojājuma vietu. Nepieciešamības gadījumā bojājuma vieta jānosaka ar impulsa reflektometru. Mērlīdzekļu un siltumtīklu kontroles daļas pārstāvju izsaukšanu, piekļuvi pie termināļiem un kontrolsistēmas izpildshēmas pieejamību nodrošina Tīklu rajona Siltumtīklu iecirkņa Bezkanāla uzraudzības grupa. Bojājuma iemesls jāieraksta žurnālā.

### PIELIKUMI

1.pielikums. Kontrolsistēmas       montāžas kvalitātes pārbaudes protokols

KONTROLSISTĒMAS MONTĀŽAS KVALITĀTES PĀRBAUDES PROTOKOLS

Šo protokolu sastāda kontrolsistēmas montāžas gaitā. Mērījumus veic no viena bezkanāla siltumtīklu posma sākuma, pakāpeniski pievienojot pa vienam elementam.

# Cauruļvadu ražotājs: _________________________________________________

# Objekta adrese: _____________________________________________________

# Montāžu veica (uzņēmums, adrese) ______________________________________

| Siltumtīklu posma identifikācija | Turpgaitas cauruļvads |  |  | Atgaitas cauruļvads |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Nr., vai apraksts pēc pievienotās shēmas) | savieno- juma Nr. | vadu elektriskā pretestība, Ω | Siltumiz. elektriskā pretestība, M Ω | savieno- juma Nr. | vadu elektriskā pretestība, Ω | Siltumiz. elektriskā pretestība, M Ω |

# Montāža sākta:_____________________ pabeigta _________________________

(datums) 					(datums)

# Slēdziens: _________________________________________________________

# Montāžu un mērījumus veica: __________________________ _______________

(vārds, uzvārds)                       (paraksts)

Pārbaudīja: _______________________________________ _________________

(amats, vārds, uzvārds)                     (paraksts)

2. pielikums. Kontrolsistēmas pieņemšanas akts

# KONTROLSISTĒMAS PIEŅEMŠANAS AKTS

# Sastādīts: 202__.gada  ____. ______________, _______________________

vieta

Siltumtīkla adrese: _____________________________________________

# Siltumtīkla/posma identifikācija ______________________________________

___________________________________ DN _____mm, garums ________ metri

Cauruļvada ražotājs: __________________________________________________

| Parametrs | Turpgaitas cauruļvads |  |  | Atgaitas cauruļvads |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (darba vadi) | norma | faktiski | atbilstība | norma | faktiski | atbilstība |
| Kontrolsistēmas ķēdes elektriskā pretestība, Ω |  |  |  |  |  |  |
| Siltumizolācijas elektriskā pretestība, MΩ | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Reflektogrammas faila nosaukums | T1 (_____vads)___________________________________ |  |  |  |  |  |
|  | T2 (_____vads)___________________________________ |  |  |  |  |  |

| Parametrs | Turpgaitas cauruļvads |  |  | Atgaitas cauruļvads |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (rezerves vadi) | norma | faktiski | atbilstība | norma | faktiski | atbilstība |
| kontrolsisitēmas ķēdes elektriskā pretestība, Ω |  |  |  |  |  |  |
| Siltumizolācijas elektriskā pretestība, MΩ | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Reflektogrammas faila nosaukums | T1 (_____vads)___________________________________ |  |  |  |  |  |
|  | T2 (_____vads)___________________________________ |  |  |  |  |  |

# Slēdziens: _________________________________________________________

__________________________________________________________________

Pārbaudi veica un kontrolsistēmu nodeva:

_____________________________________________ _____________________

(firma, amats, vārds, uzvārds)                     				(paraksts)

_____________________________________________ _____________________

(firma, amats, vārds, uzvārds)                     				(paraksts)

Kontrolsistēmu pieņēma :

______________________________________________ ____________________

(firma, amats, vārds, uzvārds)                     				(paraksts)

______________________________________________ ____________________

(firma, amats, vārds, uzvārds)                     				(paraksts)

3. pielikums. Kontrolsistēmas mērījumi uzsākot ekspluatāciju

# KONTROLSISTĒMAS MĒRĪJUMI UZSĀKOT EKSPLUATĀCIJU

# Sastādīts: 202__.gada  ____. ______________, ____________________________

vieta

Siltumtīkla adrese: ________________________________________________

# Siltumtīkla/posma identifikācija ______________________________________

ST ekspluatācijas sakums___________________ DN _____mm, garums ______ m

| Cauruļvadu ražotājs: ______________ Parametrs | Turpgaitas cauruļvads |  |  | Atgaitas cauruļvads |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (darba vadi) | norma | faktiski | atbilstība | norma | faktiski | atbilstība |
| Signālķēdes pretestība, Ω |  |  |  |  |  |  |
| Siltumizolācijas pretestība, MΩ | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Kontrolsistēmas ķēdes garums, m |  |  |  |  |  |  |
| Reflektogrammas faila nosaukums | T1 (_____vads)___________________________________ |  |  |  |  |  |
|  | T2 (_____vads)___________________________________ |  |  |  |  |  |

| Parametrs | Turpgaitas cauruļvads |  |  | Atgaitas cauruļvads |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (rezerves vadi) | norma | faktiski | atbilstība | norma | faktiski | atbilstība |
| Signālķēdes pretestība, Ω |  |  |  |  |  |  |
| Siltumizolācijas pretestība, MΩ | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Kontrolsistēmas ķēdes garums, m |  |  |  |  |  |  |
| Reflektogrammas faila nosaukums | T1 (_____vads)___________________________________ |  |  |  |  |  |
|  | T2 (_____vads)___________________________________ |  |  |  |  |  |

# Piezīmes:______________________________________________

# Situācijas plāns:

# Slēdziens: __________________________________________________________

Mērījumus veica :

______________________________________________ ____________________

(amats, vārds, uzvārds)                     				(paraksts)

4. pielikums. Siltumtīklu kontrolsistēmas žurnāls

# Siltumtīklu kontrolsistēmas žurnāls

# Kontrolējamais posms no ____________________ līdz _____________________

# Cauruļvada DN _____________________________________________________

# Kontrolpunkta adrese: ________________________________________________

# Cauruļvadu ražotājs: _________________________________________________

# Kontrolējamā posma stāvokļa raksturojums

| Datums | Turpgaitas cauruļvads |  |  | Atgaitas cauruļvads |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | detektora rādījumi zaļš/sarkans | Kontrolsistēmas ķēdes elektriskā pretestība, Ω | Siltumizolācijas elektriskā pretestība, M Ω | detektora rādījumi zaļš/sarkans | Kontrolsistēmas ķēdes elektriskā pretestība, Ω | siltumizolācijaselektriskā pretestība, M Ω | Piezīmes |

5. pielikums. Marķējuma paraugi termināļos

Darba vadu marķējums terminālī

| TURPGAITAS CAURUĻVADS |  |  | ATGAITAS CAURUĻVADS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Zils/ alvots | Dzeltenzaļš/ Kopējais | Brūns/ atkailināts | Brūns/ atkailināts | Dzeltenzaļš/ Kopējais | Zils/ alvots |

Zils

| TURPGAITAS CAURUĻVADS |  |  | ATGAITAS CAURUĻVADS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzeltenzaļš 1 | Brūns 2 | Brūns 3 | Dzeltenzaļš 4 | Zils 5 | 6 |

| ATGAITAS CAURUĻVADS |  |
| --- | --- |
| TURPGAITAS CAURUĻVADS |  |  |

Apzīmējumi:

Alvots vads

Atkailināts vads

Kopējais vads

Brūns vads pieslēgts atkailinātam vadam, zils vads pieslēgts alvotam vadam, dzeltenzaļš vads (kopējais vads) pieslēgts pie skrūves, kas piemetināta pie caurules.

Darba un rezerves vadu marķējums terminālī

| TURPGAITAS CAURUĻVADS |  |  |  |  |  | ATGAITAS CAURUĻVADS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Zils/ alvots | Brūns/ atkailināts | Dzeltenzaļš/ Kopējais | Pelēks/ alvots | Melns/ atkailināts |  | Brūns/ atkailināts | Zils/ alvots | Dzeltenzaļš/ Kopējais | Melns/ atkailināts | Pelēks/ alvots |
| Darba vadi |  | Kopējais vads | Rezerves vadi |  |  | Darba vadi |  | Kopējais vads | Rezerves vadi |  |

Zils

| TURPGAITAS CAURUĻVADS |  |  |  |  | Brūns | ATGAITAS CAURUĻVADS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brūns 1 | Dzeltenzaļš 2 | 3 | Melns 4 | 5 |  | Zils 6 | Dzeltenzaļš 7 | Melns 8 | Pelēks 9 | 10 |

Pelēks

| ATGAITAS CAURUĻVADS |  |
| --- | --- |
| TURPGAITAS CAURUĻVADS |  |  |

Apzīmējumi:

Darba vadi 					Rezerves vadi

Alvots vads					 Alvots vads

Atkailināts vads 				 Atkailināts vads

Kopējais vads				 Kopējais vads

Kabeļa brūns vads pieslēgts atkailinātam darba vadam, zils vads pieslēgts alvotam darba vadam, dzeltenzaļš vads (kopējais vads) pieslēgts pie skrūves, kas piemetināta pie caurules, melns vads pieslēgts atkailinātam rezerves vadam, pelēks vads pieslēgts alvotam rezerves vadam.

Darba vadu marķējums starpposmu terminālī

| TURPGAITAS CAURUĻVADS |  |  |  |  |  | ATGAITAS CAURUĻVADS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Zils/ alvots | Brūns/ atkailināts | Dzeltenzaļš/ Kopējais | Pelēks/ alvots | Melns/ atkailināts |  | Brūns/ atkailināts | Zils/ alvots | Dzeltenzaļš/ Kopējais | Melns/ atkailināts | Pelēks/ alvots |
| Darba vadi virzienā uz “A” |  | Kopējais vads | Darba vadi virzienā uz “B” |  |  | Darba vadi virzienā uz “A” |  | Kopējais vads | Darba vadi virzienā uz “B” |  |

Zils

| TURPGAITAS CAURUĻVADS |  |  |  |  | Brūns | ATGAITAS CAURUĻVADS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brūns 1 | Dzeltenzaļš 2 | Pelēks 3 | Melns 4 | 5 |  | Zils 6 | Dzeltenzaļš 7 | Melns 8 | Pelēks 9 | 10 |

| ATGAITAS CAURUĻVADS |  |  | ATGAITAS CAURUĻVADS |
| --- | --- | --- | --- |
| TURPGAITAS CAURUĻVADS |  |  | TURPGAITAS CAURUĻVADS |

Apzīmējumi:

Darba vadi virzienā uz “A”				Darba vadi virzienā uz “B”

Alvots vara vads				 Alvots vara vads

Atkailināts vara vads 			 	 Atkailināts vara vads

Kopējais vads				 Kopējais vads

Virzienā uz “A” kabeļa brūns vads pieslēgts atkailinātam vadam, zils vads pieslēgts alvotam vadam, dzeltenzaļš vads (kopējais vads) pieslēgts pie skrūves, kas piemetināta pie caurules.

Virzienā uz “B” kabeļa melns vads pieslēgts atkailinātam vadam, pelēks vads pieslēgts alvotam vadam.

Darba un rezerves vadu marķējums starpposmu terminālī

| Atgaitas cauruļvads |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Zils/ alvots | Brūns/ atkailināts | Pelēks/ alvots | Melns/ atkailināts | Dzeltenzaļš/ Kopējais | Melns/ atkailināts | Pelēks/ alvots | Brūns/ atkailināts | Zils/ alvots |
| Pelēks Brūns Darba vadi virzienā uz “A” |  | Melns Rezerves vadi virzienā uz “A” |  | Melns Dzeltenzaļš Kopējais vads | Brūns Pelēks Rezerves vadi virzienā uz “B” |  | Zils Darba vadi virzienā uz “B” |  |

| ATGAITAS CAURUĻVADS |  |  | ATGAITAS CAURUĻVADS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dzeltenzaļš |  |  |
| TURPGAITAS CAURUĻVADS | Melns Pelēks Brūns Zils | Zils Brūns Pelēks Melns | TURPGAITAS CAURUĻVADS |

| Turpgaitas cauruļvads |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Zils/ alvots | Brūns/ atkailināts | Pelēks/ alvots | Melns/ atkailināts | Dzeltenzaļš/ Kopējais | Melns/ atkailināts | Pelēks/ alvots | Brūns/ atkailināts | Zils/ alvots |
| Darba vadi virzienā uz “A” |  | Rezerves vadi virzienā uz “A” |  | Kopējais vads | Rezerves vadi virzienā uz ”B” |  | Darba vadi virzienā uz ”B” |  |

Apzīmējumi:

Apzīmējumi:

Darba vadi 					Rezerves vadi

Alvots vads					 Alvots vads

Atkailināts vads 				 Atkailināts vads

Kopējais vads				 Kopējais vads

Darba vadi - kabeļa brūnie vadi pieslēgti atkailinātiem vadiem, zilie vadi pieslēgti alvotiem vadiem, dzeltenzaļš vads (kopējais vads) pieslēgts pie skrūves, kas piemetināta pie caurules.

Rezerves vadi -  melnie vadi pieslēgti atkailinātiem vadiem, pelēkie vadi pieslēgti alvotiem vadiem.

Darba vadu marķējums dubultcaurulei

Zils

| Dubultcaurule |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zils/ alvots | Dzeltenzaļš/ Kopējais | Brūns/ atkailināts |
| Dzeltenzaļš 1 | Brūns 2 | 3 |

| ATGAITAS CAURUĻVADS |  |
| --- | --- |
| TURPGAITAS CAURUĻVADS |  |  |

Apzīmējumi:

Alvots vads

Atkailināts vads

Kopējais vads

Brūns vads pieslēgts atkailinātam vadam, zils vads pieslēgts alvotam vadam, dzeltenzaļš vads (kopējais vads) pieslēgts pie skrūves, kas piemetināta pie caurules.

Darba vadu marķējums dubultcaurulei starpposmu terminālī

| Dubultcaurule |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Zils/ alvots | Brūns/ atkailināts | Dzeltenzaļš/ Kopējais | Pelēks/ alvots | Melns/ atkailināts |  |  |
| Darba vadi |  | Kopējais vads | Darba vadi |  |  |

Zils

| CAURUĻVADS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brūns 1 | Dzeltenzaļš 2 | Pelēks 3 | Melns 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |

| ATGAITAS CAURUĻVADS |  |  | ATGAITAS CAURUĻVADS |
| --- | --- | --- | --- |
| TURPGAITAS CAURUĻVADS |  |  | TURPGAITAS CAURUĻVADS |

Apzīmējumi:

Alvots vara vads				 Alvots vara vads

Atkailināts vara vads 			            Atkailināts vara vads

Kopējais vads

Brūns vads pieslēgts atkailinātam vadam, zils vads pieslēgts alvotam vadam, dzeltenzaļš vads (kopējais vads) pieslēgts pie skrūves, kas piemetināta pie caurules. Melns vads pieslēgts atkailinātam vadam, pelēks vads pieslēgts alvotam vadam.

Starpposmu terminālī zils (alvots) vads sacilpots ar pelēks (alvots) vads un brūns (atkailināts) vads sacilpots ar melns (atkailināts) vads.